СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ВЕРХНЕРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕХАЕВСКОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05.04.2024г.                                      № 21
	Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области на период до 2036 года


В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», администрация Верхнереченского сельского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения и водоотведения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области на период до 2036 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Верхнереченского

сельского поселения                                                                  Н.Г. Ермилов
Приложение                                                                                                                                                                                                  к постановлению администрации

    Верхнереченского сельского поселения 

     от 05.04.2024г   № 21 
Схема водоснабжения и водоотведения
Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района

Волгоградской области

на период до 2036 года
	Пояснительная записка

	

	


 Санкт-Петербург, 2024 год

Заказчик: 

МКУ «Служба благоустройства»

Юридический адрес: 403193, Волгоградская область, Нехаевский район, х. Верхнереченский, ул. Мира 106
Фактический адрес: 403193, Волгоградская область, Нехаевский район, х. Верхнереченский, ул. Мира 106
_________________ Родионова С.В.
Разработчик:

ООО «Интерстрой»

Юридический адрес: 196654, Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Севастьянова, д.12, офис 312 

Фактический адрес: 196654, Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Севастьянова, д.12, офис 312 

_________________ Пиявкина О.В.

Оглавление

9ВВЕДЕНИЕ


12Общие сведения о Верхнереченском сельском поселении Нехаевского муниципального района Волгоградской области.


13Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВЕРХНЕРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


131.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения


131.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области и деление территории на эксплуатационные зоны


131.1.2. Описание территорий Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области, не охваченных централизованными системами водоснабжения


131.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения


141.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения


141.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений


171.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды


231.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)


251.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям


271.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды


271.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов…………….


271.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)


291.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения


291.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения


311.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области


361.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке


371.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)


381.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области (пожаротушение, полив и др.)


401.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг


401.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;


411.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области……………


431.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки


431.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы………….


441.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)


451.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами


461.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)


481.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)


481.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам


481.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации


491.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями)


521.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам…………….


521.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения


591.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения


591.4.3.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений


601.4.3.2. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусмотрено увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения пропуска объема водоснабжения с учетом перспективного строительства


611.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение


651.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду


661.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование


671.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, накопительных емкостей …………..


671.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения


671.4.10
Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества


671.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует


671.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта…………….


681.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке


681.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды


691.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения


701.5.1 Воздействие на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод


731.5.2 Воздействие на атмосферный воздух и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ, предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения


781.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам


781.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;


781.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования


811.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения


861.7.1 Показатели качества холодной и горячей питьевой воды


861.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения


871.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов


871.7.4 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды


871.7.5 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства


871.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию


89Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ВЕРХНЕРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ..


892.1. Существующее положение в сфере водоотведения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области


892.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области и деление территории на эксплуатационные зоны.


892.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами


902.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения


912.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения


912.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения


922.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости


922.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду


922.1.8 Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения


922.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области


932.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения


932.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения


942.2.2 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов


942.2.3 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей


942.2.4 Правила отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов


1022.3 Прогноз объема сточных вод


1022.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения


1042.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)


1042.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам


1042.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения


1042.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.


104В настоящее время на территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области отсутствует система централизованной канализации. Население использует выгреба и придомовые туалеты.


1052.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения


1052.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения


1052.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий


1082.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.


1122.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения


1122.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение


1142.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование


1142.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения


1152.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения


1152.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует


1162.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды


1182.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения


1182.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади


1192.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.


1222.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.


1242.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.


1272.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.



ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2036 год Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области, разработана на основании следующих документов: 

Генерального плана Верхнереченского сельского поселения, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно­ технического обеспечения».

и в соответствии с требованиями:

«Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области. 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает: 

паспорт схемы; 

пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области и анализом существующих технических и технологических проблем; 

цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы; 

перечень мероприятий по реализации схемы; 

обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование 

Схема водоснабжения и водоотведения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области
Инициатор проекта (муниципальный заказчик) 

Администрация Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

Водный кодекс Российской Федерации. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
СП 30.13330.2020* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание) 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения; 

создание систем водоснабжения и водоотведения; 

обеспечение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели

оборудование водозаборных узлов с установками водоподготовки; 

строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц МО «Верхнереченское сельское поселение» ; 

модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

установка приборов учета; 

подсчет запасов воды;

проектирование ЗСО объектов водоснабжения (с утверждением в ТКЗ).

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджетных источников, концессионера. 
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 
создание современной коммунальной инфраструктуры Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области. Обеспечение качества предоставления коммунальных услуг;

снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения;

улучшение экологической ситуации на территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района;

создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения. 

Контроль исполнения реализации мероприятий схемы
Оперативный контроль осуществляет Глава Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области

Общие сведения о Верхнереченском сельском поселении Нехаевского муниципального района Волгоградской области.
Верхнереченское сельское поселение — муниципальное образование в Нехаевском муниципальном районе Волгоградской области Российской Федерации.

Административный центр — хутор Верхнереченский.

Верхнереченское сельское поселение находится в северной части Нехаевского муниципального района, в северо-западной части Волгоградской области в 396 км. от областного центра, от районного центра-14 км. Административный центр поселения – хутор Верхнереченский с населением – 665 чел. Исполнительную власть осуществляет администрация поселения.

На территории поселения есть газопровод, водопровод, электросети.

Общая площадь территории Верхнереченского сельского поселения – 23455 га.

Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВЕРХНЕРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области являются подземные воды. 

Централизованное водоснабжение х. Верхнереченский функционирует с 1974 г. Водоисточниками являются 2 скважины, забор воды осуществляется с глубины 140 м. Зона санитарной охраны ограждена. Имеются накопительные емкости, объемом 50 куб.м. 

1.1.2. Описание территорий Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области, не охваченных централизованными системами водоснабжения

- Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области не полностью охвачено централизованной системой водоснабжения (92,7%). 
1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Верхнереченское сельское поселение Нехаевского муниципального района Волгоградской области имеет 1 технологическую зону централизованного холодного водоснабжения - эксплуатирующая организация МКУ «Служба благоустройства»:

х. Верхнереченский.

Централизованная система – это система водоснабжения, при которой вода из одного или нескольких источников поступает в общую распределительную сеть или сначала в один или несколько резервуаров, а из них – в общую сеть, питающую водой весь объект данной системы. В этом случае водоснабжение всех потребителей осуществляется из единой водопроводной системы. При этом водозаборные, водоподъемные и очистные сооружения рассчитываются на подачу воды всем потребителям, находящимся в зоне действия системы, и работают по согласованному графику.

Системы водоснабжения разделяются на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные. Кроме этого, вода используется для мойки улиц, проездов, площадей, а также поливки зеленых насаждений и других целей. Степень объединения функций, выполняемых водопроводами, определяется исходя из технико-экономических соображений. Системы водоснабжения могут быть объединенными, раздельными и неполно раздельными.

Системы водоснабжения, в зависимости от вида объекта, снабжаемого водой, бывают городскими, поселковыми, промышленными и.т.п. и могут обеспечивать водой как один объект, так и группу однородных и разнородных потребителей на территории района.

В зависимости от схемы использования воды системы классифицируются на прямоточные, с последовательным использованием воды, оборотные и замкнутые.

По способу подачи воды потребителям системы бывают напорными и безнапорными. В зависимости от источника питания водой объекта они классифицируются на системы, забирающие воду из поверхностных источников и из подземных.

Система водоснабжения состоит из сооружений для забора воды из источника, ее транспортирования, обработки, хранения и регулирования подачи.

Схемы расположения водопроводных сооружений различны и зависят от принятого источника водоснабжения: его характера, мощности, качества воды в нем, рельефа местности и режима водопотребления.

Потребителями в Верхнереченском сельском поселении Нехаевского муниципального района Волгоградской области являются жилые дома, муниципальные и социальные объекты, частный жилой фонд.

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения не проводилось.

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение х. Верхнереченский

Водоисточниками являются 2 скважины,. Зона санитарной охраны ограждена. Головные сооружения имеют зону санитарной охраны, ограждены.

В х. Верхнереченский, 83,98% водопроводных сетей находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта. 

Для изменения сложившейся ситуации целесообразно реконструировать систему водо-снабжения х. Верхнереченский Нехаевского муниципального района, а также обеспечить население района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Для достижения этих целей необходимо решение задач по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспе-чения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, замене водо-проводных сетей, , развитию систем забора, транспортировки воды, а также развитию нормативно-правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Таблица 1.1.3.1 - Количество абонентов, использующих централизованное водоснабжение
	Населенный пункт
	Эксплуатирующая организация
	Количество абонентов, чел

	
	
	2022 год

	х. Верхнереченский
	МКУ «Служба благоустройства»
	444


Таблица 1.1.3.2 - Информация по источникам водоснабжения 

	Наименование ВЗУ и его местоположение
	Глубина, м
	Год

бурения
	Мощность водозабора, м3/сут
	Состав сооружений, установленного оборудования
	Наличие приборов учета воды
	Ограждения санитарной охраны
	Эксплуатирующая организация
	Организация собственник

	ВЗУ 

х. Верхнереченский
	140
	1974
	29,65
	ВБ V=50м3
	Отсутствуют
	есть
	МКУ «Служба благоустройства»
	МКУ «Служба благоустройства»

	ВЗУ 

х. Верхнереченский
	140
	1976
	20,3
	ВБ V=50м3
	Отсутствуют
	есть
	МКУ «Служба благоустройства»
	МКУ «Служба благоустройства»


1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Вода поступает в систему централизованного водоснабжения без очистки.
На всех источниках добываемая вода соответствует СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" по всему контролируемому перечню показателей.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным требованиям проводятся санитарно- химические и микробиологические исследования.

Данные лабораторных анализов качества питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района, не выявили превышение показателей нормы.

Качество воды, подаваемой в распределительную сеть регулярно контролируется на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети.

Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды:

водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды; 

жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно;

окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды; 

аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. Аммиак (NH3) – это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружающую среду;

сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;

мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины; 

цветность - обусловлена наличием в воде растворенных органических веществ; 

железо, марганец - их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов; 

кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах; 

азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды; 

фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержание от 0,7 до 1,2 мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз. 

На участках водозаборов возможные источники загрязнения отсутствуют.

Данные лабораторных анализов представлены на рисунках.

[image: image1.jpg]®EJIEPAJIBHASI CJTYIKBA 110 HAJI30PY B COEPE 3ALLIMTLI [TPAB MOTPEBWTEJIEU U BJIATOTOJIY UK S
YEJIOBEKA

Desepaboe GIOLKETHOE YUPERICHHE 31PABo0Xpanennst «LLenTp ruruenh1 u demnoaori u Boponexexoii
obaacTin»
(®BY3 «lentp rurnensi i dmuaemuosorin 8 Boponexexoii odracrn»)
Duanan ‘P(![le[)?l."lbllﬂl‘ﬂ GIOH':KC'I’HOI"O )"I])CMEII"“ 3ﬂpilll00K|)leCHllil ((Hell'l") THIHEHBI 1 NIIEMH0JI0rHn B
Boponeskckoii 06:1acTin» B Bopiucoriesekom ropoackom okpyre, T'pubanoscrom, Hosoxonepekowm, Mosopunckom,
TepHOBCKOM PaiioHax

Hennirareasnast nagoparopust gpunaia ®BY3 Lentp rurnensn i SnuaeMuosorn s Bopouekekoii ofactn B
Bopucoraederon ropoackonm oxpyre, Cpubanosexonm, Hosoxoneperom, Tosopunckom, Tepronckom paiionax

FOpmmeckuii anpec: 394038, Boponeskckas 061, Bopone:k r. KocMOHABTOB yi1. 10M 21, Tem.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru
AZIpeca MECT OCYIECTBACHHS JesTebHoCTH: 397160, Boponeskckas 0011, Bopucoraedekuit p-i. Bopucoriedek r. JlennHekas
ya, 2om 88, kopnyc wacts saanms, OI1JL, Ten.: +74735462733, e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru

YTBEPK/IAIO
Pywosorress WI

V HHKATbHbIIT HOMCP 3aIHCH 00 AKKPE/MTAIIHI
B peecTpe ‘:IKKPCJHTOBHHHHX JIMIL
POCC RU.0001.510642

H.A. Yepnbix
12.09.2023

MPOTOKOJ UCITBITAHUIA
Ne 36-01-11/07590-23 ot 12.09.2023

I. 3mcasune MYHULMITAJIBHOE KA3EHHOE VUPEXJIEHHE "CJIY)KBA BJIATOYCTPOHCTBA" (MHH
3457002517 OTPH 1153457000410 1en.+7-84443-5-43-75)
2. 10pueciii axpec: BOJITOTPAJICKASI OBJIACTb, PAHOH HEXAEBCKHH. XYTOP BEPXHEPEUEHCKHH,

YJIULIA MHPA. JIOM 106
®arcrivecinii anpec: 061 Boarorpaackas, p-i Hexaesckuii, x Bepxuepeuenckuii, yia Mupa, 1. 106

3. Hanvenosanne o6pasia nenbrrannii: Boaa nuTbeBas UCHTPATH30BAHHOTO BOJOCHAOKCHHS

4. Mecro otdopa: B/p Ko/10HKa. Bororpazckas 061, p-i Hexaesckuif, X Bepxuepeuenckuii, y1 Mupa, 1. 104

5. Yesiosust orGopa:

Jlara u spemst ot6opa: 05.09.2023 13:00 - 13:10

®.1.0., noknoctn: Pononosa C.B., mpekrop

V0Bt locrasian: ABTOTPAHCTIOPT, B H30TCPMHUCCKOM KOHTCHHEPE. C COOMIOACHHEM TCMIICPATYPHOrO PeKiMa

Jlara n spemst qocrasin s WL 05.09.2023 16:30

Wndopvammst o naane n wmeroge ordopa: [OCT 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Boma. Otbop mpod a1s
MukpoBronorieckoro ataansa (Mepewsaanne)”, FTOCT P 56237-2014 (MCO 5667-5:2006) "Boza mutbesas. OT60p
1POG Ha CTANIGLX BOAONOATOTOBKH H B TPYOONPOBOHBIX PACTPEACTHTETBHBIX CHCTEMAX"

6. JLonoJIHNTENbHbIE CBCICHIIS:

Lleatb ece10Banuii, ocHopanue: [IpousBoacTBenHbiii KOHTPOb. Jlorosop Nel0087 or 12 1ekabps 2022 r. Akt otbopa
NeK549 ot 05.09.2023r .
O6pasubl npeocTapiensl 3akaszunkom. T (MJILD) He 0CYIECTBISCT H HE HECET OTBETCTBCHHOCTH 34 CTAZHIO orbopa
JIAHHBIX 0OPA3LOB. Pe3yIbTaThl OTHOCSTCS K IPS/IOCTABICHHOMY 3aKa31HKOM obpasuy (mpode).

WJT (MJIL) He HeceT OTBETCTBEHHOCTH 3a MH(DOPMALMIO, MPEIOCTABICHHYIO 3aKkasunKkomM (IL.m. 1-7), 32 HCKITIOUCHHEM
Aathl 1 BpeMenn jJoctaskn B MIILL

7. HJL, yeranasausaionuie tpefosannsi K ovverty nenbrranmii: CanlTnH 1.2.3685-21 " HrHEHHYECKHE HOPMATHBBI H
TPeGOBAHKS K OBECTICHCHHIO GE30MaCHOCTH 1 (i) GE3BPEHOCTH ULt YeI0BEKa (JaKTOPOB CPEbI oburanus"

8. Kozt o6pasia (npodinn): 36-01-11/07590-15.15.15-23

9. OBopy/10Banie (MPH HEOTXOIMOCTH):

Tporokoa weriraniii Ne 36-01-11/07590-23 o1 12.09.2023
Peay muTamit 0THOGATES K 06PAsLaN (TpoGan). NPOIEIIMM HMbITAIHA
HacToAtmii IPOTOKOA e MOKET GhiTh, SaCTHUHO BOCTIPOHIhe/eH Ge3 nuchMentoro paspemeris HII (HJILL)





Рисунок 1.1.4.2.1.1. – Протокол испытаний

[image: image2.jpg]i HaumveHoatime, THIT 5% 3aBojIcKoit HOMEp

Tepmoctar cyxoBosayuikblii, BINDER BF-400 09-15665 o ‘

TepMOCTaT deKTPHUCCKHIT CyXoBO3 Ay mkbiil, TC-1/20 14780

|cny |
3 |doromerpet orodnextphtcckie, KOK-3-01-"30M3" 1370222 :
4 |Uenrpudyra, ULAB UC-1536E 193552 1
10. Veaonnst nposeaennst nenbirannii: COOTBETCTBYOT HOPMATHBHBIM TPEOOBAHMSM

11. PesyibTaThbl HCNbITAHNI

PesyasraTst
Ne | | Exusnusr | HCTIBITAHHH Bemiauna 101mycTHMOro HJI Ha meToast
Onpeaensembie noKasarean | | : 3
n/n | H3MCPCHHS £MOrpemHoCTs/ YPOBHS Hccae10BaHuit
- | HCOMPEACTCHHOCTD o o

McnbrratesHas naboparopus bopucorae6ek
PCrucTpaunoHHblii HOMep mpodsl B kypHae 7590
O6pasen nocrynun 05.09.2023 17:00
MecTo ocy eCTBACHHS AesTenbHOCTH: 397160, Bopouesckas 061, Bopucoraedekuii p-1, bopucoraedek r. Jlennnckas y.i.
oM 88, kopnyc yacts 3aanms, OIJ
JIATA HAYAJIA MCTbITaHMIE 05 09.2023 17:00, ata oxorauus ucnbrranuii 11.09.2023 11:06

il

L Bartax npr 20°C (3anax) ¢ G % 0 | He Goitee 2 rocT \)8/ 116;*-2(”6

‘ 7 - 1 : 5= | TOCT P 57164-2016 116 |

[2 MyTHOCTD | EMD. Meuee 1 He Gonee 2,6 (JUIMHA BOJIHBI NIaAIONICTO

L - PEX e uamyuers 530HM)
s ! ) S e T TR T

3 [lpuBkyc “Gawt | N} He Goliee 2 TOCT P 57164-2016

I | o e } n582
2012

!4 HL“"“K’LTI’ rpaayc Menee 5 He Goree 20 -~ roct ‘1861) 2012 (meton
[

I

[

PeructpaunoHsblii HoMep mpods! B sKypHate 7590
O6pasen nocrynun 05.09.2023 16:40
MecTo 0CYLIECTBAEH s AesTenbHOCTH: 397160, Boponesckas 061, BopucorneGekuii p-H. bopncornedek r. Jlennuckas yi,
oM 88, kopryc yactsb 3xanus, OITJ]
Jara Havana chbnauun 05.09. 2(123 16:45, nara OKOHHaHI ucnbrranmii 07.09.2023 15:45

T |
t M I'eJIbMHH]
}lmu M JTHYMHK] TOB, Uycro B 50 ) ) 5 ) N MYK 4.2.2314-08 1 |
|l LMCTHE (OOMMCTDL) KMILICHHBIN o | He oGHapyseno 50 p” | Oteyrersie B 50 i 5131
| mpocrelinme B ‘ &= i
e - .

PerucrpanuonHsiii HoMep npbébl B KypHazie 7590
O6pasen nocrynun 05.09.2023 16:40 |
Mecro ocymecTsaeHus AesTeabHocTH: 397160, Boponeskckas 061, Bopucoraebekuii p-H, Bopucoraedex r, Jlennnckas yi. i

| oM 88, kopriyc uacts 3manus, OITJ{

L . fara Hauana uenbrranuii 05.09.2023 16:59, 1ata okoHuanus ucnbrranmii 07.09.2023 14:37 )

g | MVK 4.2.1884-04
1 [Escherichia coli (E.coli) KOE/100em™ He oGHapyskeHO OrcyTeTBHE T[TPwoxeHHe 3,
A a | o LIPunowenme 4
B k{o:m([)am |BOE/100 e’ He oGHapyseHo } Orcyrerre MVYK 4.2.1018-01 11 8.5
|, |O6ume (oGoSmEHmbIe) 3|
JLKongtbopMHue Gacrepn (OKE) | KOE/100cMm | He oGHapyxeHo OrcyreTBHE MVK4 2s ]Ol? 7017711 82
l4  (Ofuee e MumpoopramsoB | o 3 ‘ 0 He Gortee 50 MYK 42101801 81
[ (oMY) o = .
z ——— . o

Konen npotokona uenbrranuii Ne 36-01-11/07590-23 ot 12.09.2023

cp.2m2
Tporokoa nenbitaniii Ne 36-01-11/07590-23 or 12.09.2023
PesymLTamit oTHOGATEA K 0Gpasiam (PoGaM), NIPOIIEAIHA HETIBITAMS
HacTOAIIHI MPOTOKOA He MOKET BLITh HACTIHIHO BOCTIPOWIRENEH Oe3 MHhelHoro paspenera LI (MIIL)




Рисунок 1.1.4.2.1.2. – Протокол испытаний

[image: image3.jpg]®EJIEPAJIbHASI CJTY)KBA 110 HAJI30PY B COEPE 3AILIMTBI ITPAB TIOTPEBHUTEJIEM U BJTATOTIOJTY UK S
YEJIOBEKA

@eepainHoe GI0LKETHOE YUPEAKICHHE 3APABOOXPAHCHNSI «IlenTp rHTHeHnI 1 mIemMioIornn B Boponexckoii
obaacTin
(®BY3 «llenTp ruruensbl H NHAEMHOION N B Boponexceroii 00IacTHY)
Duanan (l)c:lep:lm,noro GIOJ)KCTHOI'O )"II)CH{HCIIH)I 3APaBOOXpPaAHEHIS 4(“3]""]) THIHEHBI 1 NHIEMHOJIOrnin B
Bopouexckoii 061acTi» B Bopncoredckom ropoackom okpyre, I'pnéanoscrom, Hosoxonepckom, Ilosopuncikom,
TepHoBCKOM paiionax

Henprrareasnas aadoparopust prumana ®BY3 Lentp rurnensn n dnuieMuosiornn s Boponekekoii obaactn B
Bopucoraederom ropoackom okpyre, Ipubanosckom, Hosoxoneperos, Tosopuuckom, Tepropekom paiionax

FOpumreckuii axpec: 394038, Boponesckas 061, Bopones r. KOCMOHABTOB y.1. 10M 21, Ten.: 8(473)2635241
¢-mail: san@sanep.vrm.ru
AIpeca MECT OCYLICCTBICHHS J1esTebHOCTH: 397160, Boponexckas 061, Bopucornedekuii p-i. bopucorae6ek r. JlenuHCKas
ya1, oM 88, kopriyc uacts 3nanmst, O], Ten.: +74735462733, e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru

YTBEPKIAIO

Pyrosoanress WJI

VY HHKATBHBIH HOMED 3aITHCH 00 AKKPEHTALHH
B peecTpe ZIKKPCJHTOBHHHM\' JIHIL
POCC RU.0001.510642

H.A. Yepubix
12.09.2023

TMTPOTOKOJI UCITBITAHII
Ne 36-01-11/07590-23 ot 12.09.2023

1. 3akayume MYHULIMITAJIBHOE KA3EHHOE YUYPEXJEHHWE "CJIYXKBA BJIATOYCTPOMCTBA" (MHH
3457002517 OTPH 1153457000410 Ten.+7-84443-5-43-75)

2. FOpwuuecknii agpec: BOJITOTPAJICKAS OBJIACTD, PAMOH HEXAEBCKMH. XYTOP BEPXHEPEUEHCKHH.
VIJTULIA MHUPA, JIOM 106
Marcriyeciaii anpec: 061 Boarorpaackas., p-n Hexaesckutii, X BepxHepeueHckuii, yi Mupa, a. 106

3. HanvenoBanue o6pasia nenpirannii: Boaa nuTheBas UCHTPAIH30BAHHOTO BOJIOCHAOKEHMS

4. Mecto ot6opa: B/p KoJI0HKa. Bororpaackas 061, p-i Hexaesckuii, X BepxnepeueHCKHii. yi1 Mupa, 1. 104

5. Yeaosusi orGopa:
Jlara u spemst otopa: 05.09.2023 13:00 - 13:10
®.1.0., romxnoctn: Poxnonosa C.B., aupexrop

Veronnst ToctaBKi: ABTOTPAHCIIOPT. B H30TCPMIUCCKOM KOHTEHHEPE. ¢ COOMIOACHHEM TCMIICPATYPHOTO perkiMa

Jlara n Bpewsi goctaski B ML 05.09.2023 16:30

Wngopyannst o maane u veroze ordopa: TOCT 31942-2012 (ISO  19458:2006) "Boma. Otbop npob amsi
MukpoBiosoriteckoro axamisa (Iepemsmanne)”, TOCT P 56237-2014 (UCO 5667-5:2006) "Bona mutbesas. OT6op
PG Ha CTAHLIIX BOOMOITOTOBKH H B TPYOGONPOBOAHBIX PACNPCICHTEIHIX CHCTEMA 8

6. JLonOAHNTENBHbIE CBE/ICHIIS?
Lle:1b HCCIEI0BAHIH, OCHOBaHHE: [TPOH3BOACTBCHHBIH KOHTPOIb. [loroBop Nol0087 ot 12 1exkabpst 2022 r. Akt ot60pa
NeK549 ot 05.09.2023r &
OBpasus! npesoctapekb 3akasunkom. UIT (MJILL) He 0CYIECTBISCT H HE HECET OTBCTCTBEHHOCTH 34 CTA/LIO orbopa
JIAHHBIX 00PA3IOB. Pe3yIbTaThl OTHOCATCS K NPEIOCTABICHHOMY 3aKa34HKOM obpasuy (mpode).

WJ1 (MJIL]) e HeceT OTBETCTBEHHOCTH 3a MH()OPMALHIO, MPCIOCTABICHHYIO 3akasunkoM (ML 1-7), 32 HCKIKOYMCHHEM
satel 1 Bpemern octaskn B MJILL

7. HJL, yeranmasansaionute tpeGoauns Kk odvexty nenbrrannii: CanlTuH 1.2.3685-21 "I'HTHEHHYECCKHE HOPMATHBBI H
rpeboBaKHs K 0BECTeUeHHIO GE30MACHOCTH H (M1H) OE3BPEIHOCTH /UL HEJIOBEKA (pakTOpOB CpeLBl OOHTAHHS "

8. Ko o6pasua (npodbi): 36-01-11/07590-15.15.15-23

9. OGopy;oBate (P HEOGXOIMOCTIH):

Ipotokos wemranuii Ne 36-01-11/07590-23 ot 12.09.2023
Py I TaTHl 0THOCATEA K 0GpA3aN (1TpOGaN). IPOUIEZIIHM HOTIbITANHS
HacTontHii IPOTOKOS e MOAKeT Ghitl, MACTHURO BOCTpOH3Be:AeH Ges muekaentoro paspemeris WL (HJILL





Рисунок 1.1.4.2.1.3. – Протокол испытаний

[image: image4.jpg]/1] HaumenoBanue, T 3aBo/IcKoii HOMep l

10. Yeaosust nposenennst uenbitanmii: COOTBETCTBYIOT HOPMATHBHBIM TPCOOBAHMSIM

11. Pe3yibTaThl HCOBITAHKIT

| | PesynsraTs |

| Ne Eauauust HCTIBITAHMIT | Bemuuna zomyctumoro H/T Ha meToaB1

Onpeae.‘menue TNOKa3aTeIH i | -
n/n | H3MEpeHHs +MOrPeNIHOCTS/ YPOBHS MCCIIC10BAHHI
| | HCONPCAC/ICHHOCTD Y

‘ Hcnpbrrarenshas naGoparopus bopucorneoek
Perucrpauuonnbiii Homep mpods! B sKypHaze 7590
O6pasen noctymun 05.09.2023 16:40
Mecro ocymecTsiaeHus aeatenbHocTu: 397160, Boponexckas 061, bopucoraedekuit p-#, bopucorae6ek r, JIeHnuckas yii,
‘ oM 88, kopryc yacTh 3aanms, OITJ]
Jara Havana uenbrranuii 05.09.2023 16:59, aata oxkowvanus uensrranuii 07.09.2023 14:37

[ 1SO 7899-2-2018

1 PHTEPOKOKKH | KOE/100cx He oGHapyseHo OrcyrcBHe
L, | 2 by’ "

Konen nporoxosa uenvimannii Ne 36-01-11/07590-23.B ot 12.09.2023

cp. 2132
Tpotokon wembiTaniii No 36-01-11/07590-23.B ot 12.09.2023
Pe3y.1bTaThi OTHOCHTES K 0GpastiaM (poGam), NPOLIEAUIHM HCTLITAHUS
HacTosuiii poToKot He MOAKET GHITh MacTHIHO BOCTPOH3BECH 023 MHChMeHHOTO paspemers HIT (HILL)

“





Рисунок 1.1.4.2.1.4. – Протокол испытаний

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ. 
Помимо насосных станций 1-го подъема, в Верхнереченском сельском поселении Нехаевского муниципального района Волгоградской области других насосных станций не предусмотрено.

Таблица 1.1.4.3.1 - Характеристика насосного оборудования ВЗУ и НС

	Наименование узла и его местоположение
	Оборудование

	
	марка насоса
	производительность, м3/ч
	напор, м
	мощность эл. дв-ля, кВт
	время работы, ч/год
	износ, %

	ВЗУ х. Верхнереченский
	ЭЦВ 6-10-110
	10
	110
	6
	1028
	-

	ВЗУ х. Верхнереченский
	ЭЦВ 6-10-110
	10
	110
	6
	740
	-


Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема, подготовки и транспортировки питьевой воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м3) рассчитывается отдельно для каждого источника водоснабжения и считается как отношение потребленной водозаборными сооружениями совместно со станциями первого подъема и сооружениями водоподготовки и водоочистки электрической энергии к объему выработанной и поданной в сети водоснабжения воды за отчетный период.

Расчет текущего удельного потребления электроэнергии рассчитан как отношение потребленной всеми сооружениями ВЗУ (насосные станции, станции водоподготовки, иное) за отчетный период электроэнергии к объему поставленной воды в сети поселения. Свободный напор воды в системе водоснабжения принят 26 м для пятиэтажной застройки, согласно своду правил 31.13330.2021 СП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*).

Для расчета максимально возможной энергоэффективности ВЗУ, сооружений водоподготовки или транспортировки воды берутся затраты электроэнергии на подъем воды насосными станциями в составе ВЗУ (как основных потребителей электроэнергии) при максимально возможном КПД работы станции:

[image: image5.jpg]Hepmin Xp X g
max

Imax =




где Imax – максимальная теоретическая энергоэффективность ВЗУ, кВт·час/м3,

Hmin – минимальный среднегодовой требуемый напор, который должна развивать насосная станция, м вод.ст.,

ρ – плотность воды, кг/м3,

g – ускорение свободного падения у поверхности земли, м/с2,

ηmax – максимально возможное КПД насосной станции при средних режимах работы.

Максимальное КПД насосной станции рассчитывается как произведение среднего КПД насосных агрегатов на КПД электроприводов агрегатов и КПД системы частотного регулирования режимов работы насосных агрегатов. Применение системы частотного регулирования предусматривается даже в случае экономической нецелесообразности их установки (затраты на установку системы ЧР не окупаются из-за того, что рабочая точка насосной станции практически «идеально» совпадает с рабочей точкой насосных агрегатов).
Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:

переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы;

регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.

Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице.

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.
Таблица 1.1.4.3.1. - Удельный расход электрической энергии для подачи (подъема) установленного объема воды ВЗУ и НС – 2022 г.

	Арт. скважина, насосная станция
	Расход эл. энергии, кВт
	Поднято (перекачено) воды, м3
	Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3

	Скв. №04956
	13643
	10821
	1,26

	Скв. №9721
	9338
	7407
	1,26


Таблица 1.1.4.3.2. - Методы снижения энергопотребления насосных систем

	Методы снижения энергопотребления насосных систем
	Снижение энергопотребления

	Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения
	10 - 60%

	Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети
	5 - 40%

	Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов.
	10 - 30%

	Подрезка рабочего колеса
	до 20%, в среднем 10%

	Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок
	10 - 20%

	Замена электродвигателей на более эффективные
	1 - 3%

	Замена насосов на более эффективные
	1 - 2%


1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Сети сельского поселения состоят из асбестовых труб. Общая протяженность сети водопровода 7,025 км. Износ сетей, находящихся в хозяйственном ведении предприятия составляет 93%.

Износ магистрали несет в себе ухудшение качества воды для конечного потребителя и, возможно, отклонение от требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а замена трубопровода принесет социальный эффект в виде снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

В целях сокращения утечек, потерь и нерационального использования питьевой воды в организации, осуществляющей централизованное водоснабжение, согласно утвержденным планам проводится капитальный и текущий ремонт и замена ветхих сетей - на новые. Ежегодно в Верхнереченском сельском поселении осуществляются мероприятия по строительству (замене) новых водопроводных сетей.

Существующие водопроводные сети обслуживаются МКУ «Служба благоустройства».

Снабжение абонентов холодной технической водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района на многих участках не являются кольцевыми, что снижает надежность водоснабжения поселения. 

Описание водопроводных сетей системы водоснабжения от источников х. Верхнереченский, включая оценку величины износа сетей, представлено в следующей таблице.
Таблица 1.1.4.4.1. - Описание сетей водоснабжения от источников х. Верхнереченский

	Наименование населенного пункта
	Протяженность, км
	Диаметр, мм
	Материал
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	х. Верхнереченский
	7,025
	100
	асбест
	подземный
	1,5
	1974
	93


Таблица 1.1.4.4.2. - Данные об инцидентах на водопроводных сетях

	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	
	
	2019 год
	2020 год

	1
	Инциденты на водопроводных сетях (ед)
	-
	-

	2
	Удельное количество отказов на сетях водопровода (ед/км в год)
	-
	-


На магистральных и квартальных сетях обслуживаемой организации расположены сооружения сетей водопровода: колодцы, камеры, пожарные гидранты и т.п.

Прокладка трубопроводов выполнена подземным способом, глубина залегания трубопроводов водоснабжения соответствует СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для улучшения работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть замену всех изношенных и аварийных трубопроводов с использование полиэтиленовых труб. Также для снижения аварийности, стабилизации давления в трубопроводе и уменьшения затрат на электроэнергию возможно рассмотреть установку воздушных клапанов (вантузов) с целью устранения излишнего воздуха в системе транспортировки воды в местах его предполагаемого скопления.

Наличие воздушных «карманов» приводит к уменьшению пропускной способности трубопроводов и увеличению затрат электроэнергии на транспортировку воды. Также возрастает опасность возникновения гидравлических ударов и как следствие увеличение аварийности на сетях. Через воздушные клапаны удаляется накопившийся в трубопроводе воздух, воздушные «карманы», препятствующие движению воды, ликвидируются, и подача воды в системе стабилизируется.

В местах избыточного давления воды необходимо предусмотреть установку клапанов понижения давления, что также позволит улучшить водоснабжение и уменьшить количество аварийных ситуаций.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ, но из-за большой протяженности ветхих и аварийных сетей работ по замене сетей за счет средств предприятий и местного бюджета недостаточно.
1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Перечень основных технических и технологических проблем в системе водоснабжения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области представлен ниже:

Высокая степень износа трубопроводов системы водоснабжения (93%).

Высокий износ запорной арматуры на сетях водоснабжения.

Высокие потери воды при ее
транспортировке от источников водоснабжения до потребителей.

Неудовлетворение требованиям бесперебойности водоснабжения и противопожарным требованиям.

Отсутствие полной и достоверной информации о водопроводных сетях.

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов 

Поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.
1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
На территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения владеет Администрация Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области.

Деятельность по водоснабжению потребителей осуществляет МКУ «Служба благоустройства». Предприятие осуществляет забор, подготовку и транспортировку воды, а также обслуживание, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения.
1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области являются: 

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

реконструкция сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования;

привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.
улучшение экологической обстановки;

повышение надежности водоснабжения;

экономия электроэнергии.

Целевые показатели: 

Показатели качества питьевой воды
Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:

постоянный контроль качества воды после водоподготовки; 

своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (резервуаров, установок водоподготовки, сетей); 

при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии; 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода;
внедрение системы диспетчеризации
Показатели качества обслуживания абонентов:

реконструкция сетей централизованного водоснабжения;

увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;

сокращение времени устранения аварий

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

замена изношенных и аварийных участков водопровода; 

использование современных систем трубопроводов и арматуры, исключающих потери воды из системы;

В таблице отражены базовые и целевые показатели системы водоснабжения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области.

Таблица 1.2.1.1 - Целевые и базовые показатели системы водоснабжения 
	Группа
	Целевые показатели на 2021 год

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	5,9

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	92,7

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	11

	
	промышленные объекты
	0

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	0

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	0

	
	2. Потери воды 
	-

	
	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год)
	0

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	-

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на водо​подготовку – кВтч/м3
	-

	
	
	на подачу –кВтч/м3
	22981


1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области

Главной задачей является капитальный ремонт существующих водопроводных сооружений перекладка водовода и частично разводящих сетей и строительство новых сетей с целью централизованного водоснабжения питьевой водой проживающего населения.

Целевыми показателями до 2036 года является упорядочение существующей застройки населенных пунктов в целях ликвидации пустырей и нерационально используемых территорий. 

Увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих объектов поселений.

В Верхнереченском сельском поселении Нехаевского муниципального района Волгоградской области необходимо развитие централизованного водоснабжения.

Проектные решения:

Основная цель проекта, повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды населенных пунктов. Для её достижения необходимы:

ликвидация наиболее ветхого и аварийного жилищного фонда и рекультивация занимаемых территорий с возможностью нового строительства на высвободившихся территориях;

своевременная реконструкция жилья с высокой степенью износа;

наращивание объёмов нового строительства за счёт всех источников финансирования;

создание условий для индивидуального жилищного строительства,

организация территории с гармоничным сочетанием селитебных и рекреационных территорий, зон культурно-бытового обслуживания и производственных площадок.

Объемы нового строительства и преобладающий тип застройки рассматриваются дифференцированно в зависимости от населенного пункта и его планировочных особенностей.

Новое строительство будет вестись на свободных территориях и на реконструируемых территориях садовых и огородных участков. В структуре нового жилищного строительства будет преобладать многоквартирная застройка.

В сельских населенных пунктах усадебная застройка сохранится как преобладающий тип. Возможно формирование кварталов многоквартирного малоэтажного жилья.

Уточняться объемы нового строительства должны на стадии разработки Генеральных планов поселений, где точнее прорабатывается функциональное зонирование в границах каждого 
Плановые мероприятия на расчетный 2038 год по водоснабжению Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области.

Предусматривается создание системы водоснабжения для 100 % охвата населения централизованным водоснабжением хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения. Существующий сохраняемый усадебный фонд поэтапно подключается к системам внутренних вводов водопровода. Планируемый усадебный фонд и объекты соцкультбыта подключаются к водопроводным сетям с устройством ввода водопровода, оборудованного водомерным узлом.
Определение источников водоснабжения х. Верхнереченский.

В качестве основных источников водоснабжения района для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время. Основным источником водоснабжения в х. Верхнереченский являются пресные подземные воды. Вода, подающаяся из артезианских скважин в водопроводную сеть, соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Возможным источником водоснабжения для технических нужд являются поверхностные источники.

Водоснабжение Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения и реконструкции водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов, строительства насосных станций и резервуаров, перехода на пожаротушение через гидранты и ввода водопровода во все дома и общественные здания.

Реконструкции и строительству водозаборных сооружений сельского поселения должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. В проектах скважин должен быть указан способ бурения и определены конструкции скважины, ее глубина, диаметры колонн труб, тип водоприемной части, водоподъемника и оголовка скважины, а также порядок их опробования. Для всех водозаборов необходимо предусмотреть установки по обеззараживанию воды.

На планируемый период предусматривается 100% централизованное водоснабжение х. Верхнереченский.

Все населённые пункты Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области будут снабжаться водой за счёт подземных вод, при этом потребуется:

произвести полную инвентаризацию всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории поселения, в том числе находящихся на участках промышленных, сельскохозяйственных и др. предприятий, с последующей оценкой целесообразности их использования и разработкой необходимых мероприятий по ремонту или тампонированию;

для подтверждения эксплуатационных запасов подземных вод требуется выполнение гидрогеологического доизучения (требуется проект) и проведения мониторинга;

обследование существующих скважин для определения качества воды и выбора метода очистки, необходимо установить фактический дебит скважин (надлежит предусмотреть ее апробирование откачками);

обследование, замена или реконструкция изношенных водопроводных сетей, водозаборных колонок и накопительных емкостей;

строительство водоводов от скважин, сборных резервуаров, насосных станций II подъема, сельских сетей;

подготовить необходимые документы и получить лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод.

Реализация этих мероприятий позволит обеспечить централизованным водоснабжением население Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области, улучшить качество питьевой воды, снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой, обеспечит надежность систем водоснабжения, будет способствовать снижению потерь водных ресурсов, понижение стоимости оказанных коммунальных услуг водоснабжения, а также создаст комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг сельскому населению.

Схемой территориального планирования Нехаевского муниципального района Волгоградской области, утвержденной решением Думы Нехаевского муниципального района №84 от 22 декабря 2010 г., определен перечень мероприятий по развитию сетей водоснабжения, запланированных к реализации на территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области:

1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию существующих водопроводных сетей, сооружений и строительство новых (первая очередь). 

2. Проведение комплекса гидрогеологических работ, включающих бурение скважин с отбором проб с целью оценки возможностей использования дополнительных источников водоснабжения (первая очередь).

3. Реконструкция и расширение магистральных водоводов расчетного сечения х. Верхнереченский, с заменой ветхих на новые из более долговечных материалов и требуемого сечения, что обеспечит сокращение потерь воды в магистральных сетях и увеличит срок их эксплуатации (первая очередь).

4. Для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов установить по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторы давления, узлы учёта, запорную арматуру и обратные клапаны (первая очередь).

5. В зданиях жилого и общественного фонда, подключенных к централизованной системе водоснабжения, должны быть установлены приборы учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды (первая очередь).

6. Подключение к системе централизованного водоснабжения вновь строящихся жилых домов и зданий (весь период).

7. Модернизация и строительство новых эффективных систем очистки и обеззараживания питьевой воды (УФ-облучение, озонирование, сорбционная очистка) (расчетный срок).

8. Реконструкция и расширение внутриквартальных сетей водоснабжения х. Верхнереченский, что ликвидирует утечки воды в сетях и обеспечит подачу качественной питьевой воды в достаточном количестве непосредственно до потребителей (расчетный срок).

9. Внедрение прогрессивных технологий и оборудования (расчетный срок);

10. Разработка и реализация муниципальных программ обеспечения населения питьевой водой (расчетный срок).

11. Реконструкция системы водоснабжения в х. Верхнереченский.

12.  Обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества (весь период);

13.  Доразведка перспективных месторождений пресных подземных вод с утверждением их запасов (весь период).
Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», должны быть предусмотрены зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов.

На территориях поясов ЗСО устанавливаются определенные регламенты хозяйственной деятельности, направленные на сохранение постоянства природного состава воды в источнике путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Проектом предлагается разработка проектов зон санитарной охраны, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов.

При расчетах максимального суточного водопотребления коэффициент суточной неравномерности, согласно своду правил 31.13330.2021 СП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) принят равным 1,3.

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:

повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, снижение количества аварийных ремонтов водопроводных сетей и оборудования за счет обновления и улучшения надежности работы инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

обеспечение доступа для населения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан;

снижение нерациональных затрат предприятий отрасли ЖКХ при предоставлении жилищно-коммунальных услуг;

создание экономических условий по стимулированию предприятий ЖКХ к эффективному и рациональному хозяйствованию, совершенствованию тарифной политики, а также максимальное использование собственных ресурсов и возможностей для качественного, устойчивого, экономически выгодного и социально приемлемого обслуживания потребителей.
Новый жилой фонд представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками, блокированными, малоэтажными многоквартирными домами и среднеэтажными жилыми домами.
1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды 

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке 

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для населения принята норма водопотребления- 140-180 л/сут на 1 человека (с учетом улучшения уровня комфорта жилого фонда - перспективные балансы - 250 л/сут на 1 человека).
Таким образом, учитывая вышеприведенные данные, потенциалом повышения эффективности использования ресурсов и уменьшения себестоимости воды является уменьшение потерь воды.

Учет потребленной воды в значительной степени производится по санитарно- гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что дает большие погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и потребленной водой.
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут,

gcр – норма водопотребления, л/сут на 1 чел;

N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки;

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению на территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района составляют:

для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700 мм – 4,8 м3 в месяц на 1 человека;

для многоквартирных домов коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением с общими душевыми на этаж – 2,7 м3 в месяц на 1 человека.

Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (далее также - СП 31.13330.2021), а также в соответствии с «Местными нормативами градостроительного Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области».

Нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в жилых и общественных зданиях, а также расходы коммунальных объектов. Расходы воды питьевого качества определены на основании экономических данных проекта и принятой гипотезы развития сельского поселения.

Среднесуточные (за год) нормы хозяйственно-питьевого водопотребления населения в зависимости от благоустройства застройки приняты в соответствии СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В связи с отсутствием данных о площадях благоустройства, удельное среднесуточное (за поливной сезон) потребление воды на полив принято в расчете на одного человека - 50 л/сут, (СП 31.13330.2021).

Таблица 1.3.1.1 - Суммарные суточные расходы воды (Существующее положение)

	Потребители
	Существующие значения


	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	Итого
	18228,0
	49,9
	59,9
	3,5
	1,4


1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Таблица 1.3.2.2 - Территориальный баланс потребления холодной воды Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области (существующее положение)

	Потребители
	Существующие значения

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	Х. Верхнереченский
	18228,0
	49,9
	59,9
	3,5
	1,4


1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области (пожаротушение, полив и др.)
Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые цели приняты ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

Таблица 1.3.3.1 - Расход воды на пожаротушение в населенных пунктах Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области

	Наименование
	Принятая величина

	Количество одновременных наружных пожаров
	1 пожар 

	Расход воды на один наружный пожар
	5 л/с


Таблица 1.3.3.2 - Структурный баланс потребление холодной воды 

	Потребители
	Существующие значения

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	Население
	18200
	49,86
	59,84
	3,49
	1,39

	Бюджетные организации
	28
	0,08
	0,09
	0,01
	0,00

	Итого
	18228,0
	49,9
	59,9
	3,5
	1,4


Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение организаций, противопожарные нужды Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области, полив территории и зеленых насаждений.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

 Таблица 1.3.3.3 - Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области
	Потребители
	Существующие значения

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	Потери
	-
	-
	-
	-
	-


По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды не выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 1.3.4.1 - Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области

	Потребители
	Существующие значения

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	Верхнереченское сельское поселение

	Население 
	18200
	49,86
	59,84
	3,49
	1,39


1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;
Наличие приборов коммерческого учета воды у бюджетных и иных организаций составляет 100%. 

Расчет стоимости потребленной воды ведется на основании нормативов потребления.

Таблица 1.3.5.1 - Оснащенность приборами учета воды
	Наименование показателя
	Подлежит оснащению приборами учета
	Фактически оснащено приборами учета

	-
	-
	-


Таблица 1.3.5.2 - Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения.

	Объект
	Марка прибора учета

	-
	-


1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СП 31.13330.2021. «Свод правил. водоснабжение. наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:

на хозяйственно-питьевые нужды;

на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;

на производственно-технические цели;

на пожаротушение.

Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,

Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где

Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности.

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.

Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:

gч.макс = Кчас. макс. *(Gсут. макс/24) gч.мин = Кчас. мин.*(Gсут. мин/24)

Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас. макс. =α max*βmax, Кчас. мин.=α min*βmin,

Значение коэффициентов зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СП 31.13330.2021, раздел 5.2.;

α max =1.2 – 1.4; α min = 0.4 – 0.6,

Коэффициенты, отражают влияние численности населения, принимаются по СП 31.13330.2021., раздел 5.2.
βmax= 1,4; βmin = 0,25,

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50 л/сут/1 житель (СП 31.13330.2021., раздел 5.3.)

Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю, строительство магистральных водоводов в зоны планируемой застройки.

Таблица 1.3.6.1 - Данные о полученных заявках и выданных технических условиях с указанием места подключения, планируемого года присоединения и предполагаемой нагрузки в системе водоснабжения. 
	Объект, адрес подключения
	Год подключения
	Расчетная нагрузка водопотребления, м3/сут

	-
	-
	-


1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Перспективный среднесуточный расход воды составляет: на расчетный срок – 32,10 м3/сут.
Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.max х Qср.[1],
где Ксут.max=1,2 составят:

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,2 х 32,10 = 38,52 м3/сут.
Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы: 
Qист. = [ Qсут.max / 24 + 10 х 3,6 х 3 / 48 ] х 1,1 [2],

где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная продолжительность пожара – 3 часа);

3,6 – коэффициент перевода с в м3/час; 1,1 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов, час.
На расчётный срок: Qрист.=[ 38,52/24+10x3,6x3/48 ] x 1,1 = 5,84 м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 5,84 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.
1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В настоящее время в х. Верхнереченский отсутствует система горячего водоснабжения, население использует техническую воду для собственных нужд (прямой забор термальной воды из внутренней системы термального отопления). Ежедневное использование термальной воды пагубно сказывается на здоровье населения. В поселении имеется в наличии большой процент раковых заболеваний. Горячее водоснабжение имеется только в детских садах, поликлиники и школах.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 1.3.9.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды 
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2026 год
	Прогноз на 2036 год

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	Итого
	18228,0
	49,9
	59,9
	3,5
	1,4
	20059,2
	55,0
	65,9
	3,8
	1,5
	22076,9
	60,5
	72,6
	4,2
	1,7


1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами

Таблица 1.3.11.1 - Сведения о фактических и планируемых расходах воды 
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2026 год
	Прогноз на 2036 год

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	Население
	18200
	49,86
	59,84
	3,49
	1,39
	20020
	54,85
	65,82
	3,84
	1,52
	22022,0
	60,33
	72,40
	4,22
	18200

	Бюджетные организации
	28
	0,08
	0,09
	0,01
	0,00
	39
	0,11
	0,13
	0,01
	0,00
	54,9
	0,15
	0,18
	0,01
	28

	Итого
	18228,0
	49,9
	59,9
	3,5
	1,4
	20059,2
	55,0
	65,9
	3,8
	1,5
	22076,9
	60,5
	72,6
	4,2
	18228,0


1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица 1.3.11.1 - Сведения о фактических и планируемых потерях воды 
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2026 год
	Прогноз на 2036 год

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	Потери воды в сетях
	9684,22
	26,53
	31,84
	1,86
	0,74
	10652,64
	29,19
	35,02
	2,04
	0,81
	11717,91
	32,10
	38,52
	2,25
	9684,22


1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)

Информация о потреблении питьевой, технической воды в Верхнереченском сельском поселении Нехаевского муниципального района Волгоградской области отображена в п.1.3.10.

1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

 Требуемая мощность водозаборных сооружений удовлетворяет потребности в хозяйственно-питьевой воде.

1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации. 

Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", статусом гарантирующей организации наделяется организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и канализационные сети, если к водопроводным и канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение. 

Согласно Правилам и критериям определения организации, наделенной статусом гарантирующей организации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральноым законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". Редакция от 11.06.2021, 
Администрации рекомендуется для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения наделить статусом гарантирующей организацией: 

МКУ «Служба благоустройства». 

Установить зоной деятельности МКУ «Служба благоустройства» всю территорию Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области.
1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями) 

Плановые мероприятия на расчетный 2038 год по водоснабжению Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области.

Предусматривается создание системы водоснабжения для 100 % охвата населения централизованным водоснабжением хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения. Существующий сохраняемый усадебный фонд поэтапно подключается к системам внутренних вводов водопровода. Планируемый усадебный фонд и объекты соцкультбыта подключаются к водопроводным сетям с устройством ввода водопровода, оборудованного водомерным узлом.
Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения и реконструкции водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов, строительства насосных станций и резервуаров, перехода на пожаротушение через гидранты и ввода водопровода во все дома и общественные здания.

Реконструкции и строительству водозаборных сооружений сельского поселения должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. В проектах скважин должен быть указан способ бурения и определены конструкции скважины, ее глубина, диаметры колонн труб, тип водоприемной части, водоподъемника и оголовка скважины, а также порядок их опробования. Для всех водозаборов необходимо предусмотреть установки по обеззараживанию воды.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения.

произвести полную инвентаризацию всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения, в том числе находящихся на участках промышленных, сельскохозяйственных и др. предприятий, с последующей оценкой целесообразности их использования и разработкой необходимых мероприятий по ремонту или тампонированию;

для подтверждения эксплуатационных запасов подземных вод требуется выполнение гидрогеологического доизучения (требуется проект) и проведения мониторинга;

обследование существующих скважин для определения качества воды и выбора метода очистки, необходимо установить фактический дебит скважин (надлежит предусмотреть ее апробирование откачками);

подготовить необходимые документы и получить лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод.

Проектом предусматривается выполнение противопожарных мероприятий сельского поселения согласно СП 8.13131.2009. Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты и краны. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов. В случае если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов. Резервуары должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров должен быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров должно быть принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования. Все работы, связанные со строительством и реконструкцией водопроводных сооружений, являются первоочередными. Для обеспечения гарантированного водоснабжения сельских поселений необходима разработка схемы водоснабжения с проведением гидравлического расчета всей сети (требуется проект). 

Следовательно, предпочтительнее для нужд горячего водоснабжения использовать ИТП (индивидуальные тепловые пункты) с индивидуальными теплоаккумулирующими баками емкостью 150 л на квартиру, с теплообменником для нагрева питьевой воды для нужд ГВС. Емкость должна быть выполнена по типу электробойлера, вместо электроТЭНа, по спецзаказу, на заводе изготовителе монтируется трубчатый змеевиковый теплообменник для нагрева термальной водой пресной. Система оборудуется простейшей автоматикой, например, терморегулирующие клапаны «Данфосс».

Более детальную схему ГВС рекомендуется откорректировать специализированной организацией.

В целях нормализации водоснабжения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области предлагается выполнить следующие мероприятия:

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию существующих водопроводных сетей, сооружений и строительство новых (первая очередь).

Проведение комплекса гидрогеологических работ, включающих бурение скважин с отбором проб с целью оценки возможностей использования дополнительных источников водоснабжения (первая очередь).

Реконструкция и расширение магистральных водоводов расчетного сечения х. Верхнереченский, с заменой ветхих на новые из более долговечных материалов и требуемого сечения, что обеспечит сокращение потерь воды в магистральных сетях и увеличит срок их эксплуатации (первая очередь).

Для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов установить по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторы давления, узлы учёта, запорную арматуру и обратные клапаны (первая очередь).

Реконструкция централизованной системы водоснабжения, с установкой пожарных гидрантов, для нужд пожаротушения (первая очередь). 

В зданиях жилого и общественного фонда, подключенных к централизованной системе водоснабжения, установить приборы учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды (первая очередь).

Подключение к системе централизованного водоснабжения вновь строящихся жилых домов, общественных зданий и объектов промышленности (первая очередь).

Модернизация и строительство новых эффективных систем очистки и обеззараживания питьевой воды (УФ-облучение, озонирование, сорбционная очистка) (расчетный срок).

Реконструкция и расширение внутриквартальных сетей водоснабжения х. Верхнереченский, что ликвидирует утечки воды в сетях и обеспечит подачу качественной питьевой воды в достаточном количестве непосредственно до потребителей (расчетный срок). 

Внедрение прогрессивных технологий и оборудования (расчетный срок);

Разработка и реализация муниципальных программ обеспечения населения питьевой водой (расчетный срок).

Обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества (весь период).

Доразведка перспективных месторождений пресных подземных вод с утверждением их запасов (весь период).

Проектируемую схему расположения водопроводных сетей рекомендуется откорректировать специализированной организацией.

Реализация этих мероприятий позволит обеспечить централизованным водоснабжением население Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области, улучшить качество питьевой воды, снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой, обеспечит надежность систем водоснабжения, будет способствовать снижению потерь водных ресурсов, понижение стоимости оказанных коммунальных услуг водоснабжения, а также создаст комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 1.4.1.1 - Перечень мероприятий по водоснабжению по данным администрации

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Сроки

реализации
	Затраты,

тыс. руб

	
	
	
	
	

	1
	Установка приборов учета
	
	2025-2026
	150

	2
	Замена запорно-регулирующей арматуры 
	
	2025
	150


1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Основные мероприятия по схеме водоснабжения необходимы:

-
для выяснения ситуаций с существующей системой в Верхнереченском сельском поселении Нехаевского муниципального района Волгоградской области;

-
для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

-
для улучшения работы систем водоснабжения;

-
для надежного и качественного обеспечения бесперебойной работы всей системы водоснабжения с соблюдением всех санитарных и экологических норм.

Строительство новых водопроводных сооружений, водоводов и разводящих сетей необходимо для водоснабжения объектов в Верхнереченском сельском поселении Нехаевского муниципального района Волгоградской области.

Строительство станции очистки воды необходимо для улучшения качества поставляемой потребителям воды, с целью снижения угрозы инфекционных заболеваний.

Хозяйственно-питьевые системы водоснабжения предназначены для подачи воды, удовлетворяющей требованиям, установленным СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для питья, приготовления пищи и обеспечения санитарно-гигиенических процедур.

Для нормальной работы внутреннего водопровода на вводе в жилое здание должен быть создан такой напор (требуемый), который обеспечивал бы подачу нормативного расхода воды к наиболее высокорасположенному и наиболее удаленному от ввода (диктующему) водоразборному устройству и покрывал бы потери напора на преодоление сопротивлений по пути движения воды. Напор в наружном водопроводе у места присоединения ввода может быть больше, равен или меньше напора, который требуется для внутреннего водопровода. Ориентировочно требуемый напор для жилых зданий должен быть найден по формуле: Нтр = 10 + 4(n-1), м, где 10 - потери напора на 1 этаже, м; 4 - потери напора на каждом последующем этаже, м; n - число этажей.
Минимальный напор в наружном водопроводе у места присоединения ввода (у трубы или на поверхности земли) называют гарантийным. Гарантийный напор не должен быть менее 10 м вод. ст. При периодическом или постоянном недостатке напора в наружном водопроводе до требуемого для жилого здания применяют установки для повышения напора: насосы (постоянно или периодически действующие), водонапорные вышки, пневматические установки.

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется лабораториями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, эксплуатирующих системы водоснабжения, или по договорам с ними лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

Для проведения лабораторных исследований (измерений) качества питьевой воды допускаются метрологически аттестованные методики, утвержденные Госстандартом России или Минздравом России. Отбор проб воды для анализа проводят в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Одновременно с плановым контролем качества воды проводятся технические и технологические мероприятия по обеспечению выполнения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Для обеспечения безопасности питьевого водоснабжения в рамках системы зданий, установившийся порядок эксплуатации водопроводной системы должен предупреждать появление факторов риска для здоровья.

Это может быть достигнуто посредством обеспечения того, чтобы:

трубы, по которым проходит питьевая вода или сточные воды, были водонепроницаемыми и прочными с ровной и свободной внутренней поверхностью, а также защищены от возможного воздействия;

не было перекрестных соединений между системами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод;

системы хранения воды не были повреждены и не допускали проникновения микробных и химических загрязнителей;

системы горячей и холодной воды были разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму распространение Legionella;

были установлены соответствующие средства защиты для предотвращения противотока;

конструкция системы в многоэтажных зданиях сводила к минимуму колебания давления;

сточная вода удалялась без заражения питьевой воды;

эффективно функционировали водопроводные системы.

Важно, чтобы обслуживающий персонал имел соответствующую квалификацию, мог проводить необходимую установку и обслуживание водопроводных систем с обеспечением соответствия местным регулирующим положениям и использовать лишь утвержденные материалы, безопасные для питьевой воды. Конструкция водопроводных систем жилых зданий должна утверждаться до строительства и проверяться соответствующим регулирующим органом во время строительства и до введения в эксплуатацию жилых зданий.

Питьевая вода и методы обеспечения ее качества

Качество питьевой воды регламентируется СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Указанный документ регламентирует качественные и количественные санитарно-токсикологические и органолептические показатели воды:

максимальное допустимое содержание вредных веществ;

мутность;

цветность;

запах;

вкус.

Источниками питьевого водоснабжения могут быть поверхностные и подземные воды.

В зависимости от степени загрязненности и качественного состава загрязнений воды в источниках применяют различные способы ее очистки для обеспечения нормативного качества.

Мероприятия по экономии и рациональному использованию воды системы водоснабжения: · организация учета воды (установка водосчетчиков);

оптимально выбранное (не завышенное) давление в водопроводной сети жилых комплексов;

правильный выбор оборудования и наладка насосного, бройлерного и другого оборудования системы водоснабжения;

установка регуляторов давления в системе водоснабжения;

не завышенный температурный режим подаваемой горячей воды;

установка водосберегающей сантехнической арматуры, в том числе с порционным отпуском воды (вентильные головки с керамическим запорным узлом для бытовых смесителей и комплект арматуры к смывным бачкам типа "Компакт" и др.);

своевременный контроль состояния сетей и оборудования водораспределения и их ремонт.

Санитарно-охранные мероприятия по первому, второму ЗСО.

Первый пояс зоны санитарной охраны (ЗСО) устанавливается во избежание случайного или умышленного загрязнения воды источника в месте нахождения водозабора.

Второй ЗСО предусматривают для предотвращения неблагоприятного влияния окружающей среды на источник водоснабжения в результате хозяйственной деятельности населения.

При расположении в непосредственной близости к границам первого пояса существующих зданий должны быть приняты меры по благоустройству их территории и исключению возможности загрязнения территории зоны.

Для предупреждения загрязнения источника водоснабжения необходимо:

Установить два пояса санитарной охраны:

а) зона строгого режима – первый пояс;

б) зона ограничений – второй пояс.

Местным административно-хозяйственным органам в пределах зоны санитарной охраны выполнить в установленные сроки санитарно-технические мероприятия.

Территорию площадки водозабора оградить, очистить от строительного мусора, спланировать территорию водозаборного узла таким образом, чтобы отвод дождевых и талых вод осуществлялся с площадки.

Вдоль изгороди на видных местах установить опознавательные знаки с надписями о запрещении входа всем лицам, не имеющим отношения к водопроводным сооружениям.

На территории 1-го пояса зоны санитарной охраны запретить:

а) проживание людей;

б) строительство каких-либо сооружений, не относящихся непосредственно к водопроводным сооружениям;

в) выпуск сточных вод, свалку мусора, нечистот, закапывание павших животных;

г) использовать территорию для хозяйственных нужд под огороды, гаражи, содержание и выпас скота;

д) всех лиц, работающих на водопроводных сооружениях, обязать медицинскому осмотру.

Мероприятия в зонах ограничения – второй пояс:

Отвод участка под любое строительство в пределах второго пояса ЗСО должен согласовываться с санитарно-эпидемиологической службой;

Все водозаборные сооружения должны иметь благоустроенные подъездные дороги.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения.

Автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения.

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

Внедрение системы позволит:

- повысить показатели качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям;

- оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;

- снизить расход электроэнергии, реагентов и других расходных материалов;

- сократить потери воды при транспортировке;

- сократить затраты на ремонт оборудования;

- предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;

- повысить надежность управления технологическими процессами;

- повысить уровень безаварийности технологических процессов;

- повысить качество и эффективность процесса оперативного управления системой водоснабжения;

- производить комплексный коммерческий и технический учет;

- обеспечить комплексную безопасность всех территориально распределенных объектов.

Систему комплексной автоматизации и диспетчеризации водоснабжения условно можно разделить на подсистемы в соответствии с выполняемыми технологическими задачами:

- подсистема автоматизации первого подъёма воды из открытых водных источников;

- подсистема автоматизации водоподготовки;

- подсистема автоматизации второго подъёма воды;

- автоматизация первого подъема воды.

Автоматизация первого подъема воды позволяет реализовать:

- автоматизированный контроль давления в напорном трубопроводе;

- автоматизированный контроль уровня в резервуарах-накопителях;

- автоматизированный учет расхода электроэнергии и воды;

- автоматический правильный пуск и останов насосных агрегатов;

- автоматическое управление производительностью насосных агрегатов;

- автоматическое поддержание с высокой точностью задаваемых технологических параметров:

- уровня в приемных резервуарах, расхода воды, давления в трубопроводах;

- выбор очередности включения двигателей насосных агрегатов при каскадном режиме управления;

- автоматическое чередование работы насосных агрегатов для обеспечения равномерного износа;

- автоматическую защиту и восстановление системы после кратковременного отключения электропитания;

- автоматизированную работу по заданным из ЦДП расписаниям и режимам работы;

- отображение информации на местном АРМ оператора (сенсорная панель или ПК);

- ведение архивов технологических параметров, событий, аварий и создание отчетов в необходимой форме;

- видеонаблюдение, пожарно-охранную сигнализацию и контроль доступа на объекты;

- непрерывный информационный обмен с центральным диспетчерским пунктом;

- автономность работы удаленных объектов без обслуживающего персонала.

- Автоматизация процессов водоподготовки.

Автоматизация процесса водоподготовки обеспечивает точность проведения всех операций технологического процесса и повышение качества питьевой воды.

Экономический эффект.

Внедрение систем комплексной автоматизации и диспетчеризации предприятий водоснабжения позволит значительно улучшить водоснабжение городов, получить экономию электроэнергии на подъем и транспортирование воды, снизить потери воды и уменьшить число аварий, сократить численность задействованного в обслуживании персонала.

Основные факторы экономии:

- снижение расхода электроэнергии;

- снижение затрат на химические реагенты и другие расходные материалы;

- снижение расходов на ремонт и техническое обслуживание парка технологического оборудования;

- снижение стоимости аварийно-восстановительных работ вследствие сокращения числа аварий;

- снижение фонда оплаты труда высвобождаемого персонала;

- снижение количества непроизводительных утечек воды.

Расчет экономического эффекта от внедрения системы автоматизации и диспетчеризации процессов водоснабжения возможен на основании анализа показателей работы предприятия до и после внедрения системы.

По предварительной оценке, размер ожидаемой экономии составит до 15-20 % затрат предприятия на предоставление услуг.

Мероприятия энергетического аудита объектов централизованных систем водоснабжения.

Энергетическое обследование — это комплексное технико-экономическое обследование организации, которое проводится для получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, с целью определения структуры и эффективности энергетических затрат предприятия, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

По результатам энергетического обследования формируется отчет и энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов.

Энергетический паспорт — нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности организации, а также содержащий план мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов. Энергетический паспорт объекта разрабатывается в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации № 182 от 19 апреля 2010 года «Об утверждении требований к энергетическому паспорту котельной или производственного цеха, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту жилого дома, составленному на основании проектной документации».

Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования объектов централизованных систем водоснабжения, должен содержать следующую информацию:

- об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении;

- о показателях энергетической эффективности;

- о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);

- о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;

- о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Технический аудит объектов централизованных систем водоснабжения.

Технический аудит – это современная эффективная процедура, позволяющая исследовать производственные и инженерные системы с целью оценки текущего состояния, выявления резервов повышения эффективности, оценки будущих затрат на ремонтные циклы, модернизации, энергозатраты и внедрение систем энергосбережения. Технический аудит производства, позволяет получить максимально достоверную информацию о состоянии систем и подготовить обоснованные управленческие решения.

Технический аудит позволяет:

- подготовить проект модернизации;

- оптимизировать текущие затраты, усовершенствовать систему производства и управления;

- Актуальность технического аудита обусловлена высокой степенью амортизации основных фондов.

При проведении технического аудита изучаются лицензии на применяемые технологии, паспорта оборудования, организационно-распорядительная документация, журналы эксплуатационной документации и капитального ремонта, проверяется работа производственных подразделений, проводятся тестовые работы оборудования и контрольно-измерительные мероприятия, снимаются показания приборов учета, выверяется задолженность по энергопотреблению и лицензионным платежам.
Перспективная система водоснабжения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области принимается централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для повышения надежности водоснабжения необходимо предусмотреть кольцевание магистральных водоводов.

Технический и коммерческий учет энергоносителей и воды:

Для контроля эффективности работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть приборный учет: 
1) узлы технического учета воды забираемой от источника; 
2) узлы коммерческого учета воды подаваемой в сеть; 
3) узлы коммерческого учета электрической энергии используемой на нужды водоснабжения; 
4) желателен технический учет электрической энергии по технологическим операциям (например, отдельно – водоподготовка, отдельно – сетевые насосы ).
1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения отражены в п. 1.4.

1.4.3.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений

В Верхнереченском сельском поселении Нехаевского муниципального района Волгоградской области отсутствуют реконструируемые и предлагаемые к новому строительству магистральные водопроводные сети, обеспечивающие перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений.

1.4.3.2. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусмотрено увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения пропуска объема водоснабжения с учетом перспективного строительства

Существующие водопроводных сетей к настоящему времени частично изношены и требуют замены, остальные трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. Рекомендуется реконструкция и новое строительство водопроводных сетей с учетом расхода воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

Централизованное водоснабжение Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области предполагается осуществлять по объединённой схеме хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, состоящей из нескольких колец, объединённых магистральными водоводами.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

К числу основных особенностей объектов автоматизации систем водоснабжения относятся:

высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;

территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества обработки воды;

необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

значительная инерционность ряда технологических процессов.

Задачи автоматизации процессов забора, очистки и транспортировки воды в основном состоят в следующем:

создание оптимальных условий работы отдельных сооружений;

улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом;

улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

уменьшение стоимости подготовки воды питьевого качества.

АСУ ТП предназначена для автоматического, дистанционного и ручного управления комплексом очистных сооружений, сбора информации о технологических параметрах, текущей обработки, хранения первичной информации и обмена данными с системой верхнего уровня (рабочее место оператора), автоматического регулирования технологических параметров, диагностики и защиты управляемого оборудования.

Объектом автоматизации является весь комплекс проектируемых водоочистных сооружений.

АСУ ТП охватывает следующие основные узлы комплекса:
насосная станция первого подъема;
насосная станция второго подъема
узлы подачи реагентов;
фильтровальный зал;
емкостные сооружения и емкости;
узел обработки осадка;
аккумулирующие емкости;
усреднители осадка;
резервуары чистой воды
узлы учета расхода
исполнительные механизмы (ИМ), запорная арматура с электроприводами в проектируемых блоках.

АСУ ТП обеспечивает:

уменьшение эксплуатационных расходов и производственных потерь: увеличение межремонтного цикла насосного и электрооборудования, трубопроводной арматуры, увеличение срока их службы, уменьшение риска прорывов трубопроводов;

повышение контроля за деятельностью персонала и, как следствие, меры ответственности оперативного и технологического персонала;

обеспечение высокого качества проведения технологического процесса за счет современных алгоритмов регулирования;

обеспечение высокого уровня безопасности технологических процессов;
уменьшение простоев, связанных с авариями оборудования;
обеспечение высокого качества ведения технологии за счет использования графических инструментов просмотра и анализа накопленной технологической информации;

обеспечение развитых средств диагностики для времени на ремонтные работы;
обеспечение более удобного управления узлами при проведении наладочных работ;
статистическое накопление данных о работе оборудования с целью прогнозирования планово-предупредительных ремонтов.

Архитектура АСУ ТП состоит из нижнего, среднего и верхнего уровней. Нижний уровень включает в себя:

датчики и сигнализаторы, установленные на технологическом оборудовании;
программируемые
технологические
контроллеры,
обеспечивающие формирование выходных управляющих воздействий на исполнительные механизмы и регулирующие органы в соответствии с заданными алгоритмами управления;

обмен информацией с АРМами диспетчера.
Нижний уровень АСУ ТП обеспечивает местное управление технологическими узлами, находящимися в непосредственной близости от конкретного поста управления. Посты управления могут включать в себя управление, как всем технологическим узлом, так и быть разбиты на составляющие.
Основу нижнего уровня составят контроллеры технологических узлов, станции распределенного ввода-вывода, объединенные промышленной сетью, устройства для регулирования и позиционирования исполнительных механизмов:

Средний уровень, уровень сбора данных с «нижнего» уровня и выдачи управляющих воздействий.
Нижний уровень включает в себя:
-шкафы управления оборудованием
-шкафы автоматики
-шкафы связи
-шкафы автоматизации
Верхний уровень включает в себя:
АРМ диспетчера, реализованный на базе персональных компьютеров и выполняет следующие функции диспетчерского контроля и управления:

обмен информацией с контроллерами;
обмен информацией по сети АСУ ТП;
отображение оперативной информации о ходе технологического процесса в виде мнемосхем, трендов, таблиц;

ввод команд диспетчера на управление исполнительными механизмами;
архивирование и вывод на печать необходимой оперативной информации.
АРМ инженера, который служит «горячим» резервом в случае выхода из строя рабочего места оператора-технолога. В качестве АРМ инженера используется панель управления центрального шкафа управления.

Верхний уровень предназначен для дистанционного контроля за работой автоматизации, документирования данных технологического характера, поступающих от системы управления.

Основу верхнего уровня составляет АРМ оператора, который предназначен для визуализации параметров технологического процесса, дистанционного управления исполнительными устройствами, ввода заданий регуляторам, просмотра отдельных протоколов, отчетов и сводок, включения или отключения управляющих подсистем (авторегулирование).
В Верхнереченском сельском поселении Нехаевского муниципального района Волгоградской области возможно внедрить двухступенчатую структуру диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов управления на каждом водозаборе, насосных станциях II подъема и на биологических очистных сооружения. Функции ЦПУ заключаются в контроле всей системы водоснабжения и водоотведения как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла.

Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации ВНС представлены в таблице ниже.
Таблица 1.4.4.1 - Контролируемые технологические параметры на ПНС

	Параметры
	Существующие ВНС

	Давление в напорном водоводе
	+

	Уровень воды в дренажном приямке
	-

	Аварийный уровень воды затопления
	-

	Давление, развиваемое каждым насосным агрегатом
	-

	Работающий насос
	+

	Моторесурс каждого насосного агрегата 
	+ 

	Потребляемый ток (мощность) каждого насосного агрегата 
	+ 

	Число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании 
	+ 

	Аварийная ситуация 
	+ 


Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения необходимо связать в общую систему диспетчерского управления с центральным пультом управления (далее по тексту – ЦПУ), организованным в диспетчерских службах. Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического процесса забора, очистки (обеззараживания) и транспортировки воды.

В данной системе управления следует предусмотреть организацию контрольных (диктующих) точек с целью постоянного измерения и контроля значений давления у потребителей. Значения с датчиков давления следует передавать на ЦПУ для возможной корректировки режимов работы насосных станций Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов для реализации системы диспетчерского контроля (водоснабжения и водоотведения) должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.

Также данной схемой предлагается внедрить новые высокоэффективные энергосберегающие технологии — это создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области.

В рамках реализации данной схемы необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на водозаборных узлах и повысительных насосных станциях, автоматизировать технологический процесс на проектируемых водоочистных сооружениях, наладить информационную сеть на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно - технологическими объектами.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно помогают достигнут эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов.

Основной задачей внедрения системы автоматизации является:

поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В Верхнереченском сельском поселении Нехаевского муниципального района Волгоградской области учет воды ведется расчетным методом по нормативам и по приборам учета. 

Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

На ближайшую перспективу необходимо оборудование приборами учета всех абонентов централизованной системы водоснабжения.

На перспективу рекомендуется диспетчеризация коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование

Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб диаметром 50-200 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. 

Согласно генеральному плану, на рассматриваемой территории предлагается размещение новой жилой и общественной застройки. Маршруты прокладываемых новых сетей определяются сложившейся и планируемой застройкой и должны обеспечивать нормальную эксплуатацию системы водоснабжения, включая все ее аспекты: потребительскую и эксплуатационную.

При принятии технических, технологических, организационных, управленческих, экономических и экологических решений в процессе строительства трубопроводов и определяющими являются природно-климатические и инженерно-геологические условия района.

При выборе оптимального варианта прохождения трасс трубопроводов магистральные имеют свои особенности, поэтому их следует рассматривать в отдельности.

Выбор трассы магистрального трубопровода затрагивает различные проблемы, обобщающим критерием многообразия строительных показателей служат капитальные вложения в сооружение трубопровода. Эксплуатационные затраты учитываются в процессе выбора его технологической схемы и на положение трассы влияют косвенно через капитальные вложения. Кроме того, выбор направления трасс магистральных трубопроводов зависит от требований норм и технических условий на проектирование в части минимальных расстояний от оси до различных объектов, зданий и сооружений. Критерии оптимальности и необходимой безопасности при выборе трасс трубопроводов включены в СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы.

В качестве критериев оптимальности рекомендуется принимать приведенные затраты при сооружении, техническом обслуживании и ремонте при эксплуатации, включая затраты на мероприятия по охране окружающей среды, а также металлоемкость, конструктивные схемы прокладки, безопасность, заданное время строительства, наличие дорог и др.

В процессе поиска оптимальной трассы магистрального трубопровода существенную роль играют транспортные коммуникации района будущего строительства: железные и автомобильные дороги; водные пути; линии электропередачи и связи.

Во многих случаях действующие коридоры коммуникаций района строительства непосредственно влияют на выбор трассы трубопровода. Для транспортного обеспечения трубопроводов нормами рекомендуется максимально использовать действующую сеть дорог района. При этом доставка грузов к трассе трубопровода и подъезды к технологическим площадкам частично обеспечиваются за счет действующей сети дорог и не требуют строительства технологических подъездов большой протяженности. Транспортные расходы, включаемые в капитальные вложения в линейную часть трубопровода, становятся незначительными.

Окончательные трассировки вновь прокладываемых трубопроводов могут быть определены после проведения изыскательских работ и только на стадии проектирования. 

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, накопительных емкостей

Места размещения насосных станций, резервуаров, накопительных емкостей будут определены после разработки проектной документации.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В рассматриваемый в настоящей схеме период границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения увеличатся в результате строительства водопроводных сетей на территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области.

1.4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления воды. Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов.

1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ.

1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области являются: 

развитие коммунальной инфраструктуры;

развитие социально-бытовой инфраструктуры;

улучшение условий жизни населения;

развитие транспортной инфраструктуры.

Объекты данных отраслей необходимо обеспечить централизованным водоснабжением. Данные меры позволят создать благоприятную инфраструктуру и тем самым повысить благосостояние жителей.

1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В рамках мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при ее транспортировке, схемой предлагается замена изношенных участков трубопроводов сети водоснабжения, а также замена арматуры, находящейся в аварийном состоянии.

1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды

Схемой предлагается модернизация и строительство новых эффективных систем очистки и обеззараживания питьевой воды (УФ-облучение, озонирование, сорбционная очистка) (расчетный срок).

Периодически производится отбор проб добываемой воды и лабораторные испытания на соответствие качества нормативным по 26 показателям. После заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и производительность. 
Кроме того должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных объектов, установлены их границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельского поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Воздействие на поверхностные водные объекты минимально. Ремонт н техническое обслуживание техники будет производится на специализированных СТО. Заправка техники будет прои зводиться на сторонних АЗС.

С целью уменьшения загрязнения поверхностного стока в период строительства предусматривается:

-
ограждение строительной площадки;

-
организация регулярной уборкн территории;

-
ремонт машин н механизмов производится только на отведенных для этого территориях;

-
не допускается слив масел и горючего;

-
складирование коммунальных отходов на специально оборудованных площадках;

-
проведение своевременного ремонта дорожных покрытий.

Проектом предусматривается отвод поверхностных дождевых н талых стоков устройством системы наружных водостоков с дальнейшим отвод в проектируемые локальные очистные сооружения.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод и близким к ним по составу сточных вод предусмотрено в самотечном режиме по наружной сети хозяйственно-бытовой канализации в проектируемые очистные сооружения.

В процессе строительства н эксплуатации проектируемого объекта возможно образование отходов 3, 4 н 5 классов опасности. При своевременном сборе, накоплении и утилизации образующиеся отходы не будут оказывать негативного воздействия на окружающую среду.

Отходы, подлежащие временному хранению на территории объекта, будут накапливаться в двух бункерах для мусора на специально оборудованной площадке. Вывоз отходов на использование. обезвреживание. захоронение будут осуществлять специализированные лицензированные организации.

В целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды необходимо предусмотреть программу' производственного экологического контроля в период строительства, в соответствии со статьей 67 Федерального Закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

В результате проведенной оценки воздействия на окружающую среду сделан вывод о том, что при соблюдении природоохранных мероприятий и действующего законодательства в области охраны окружающей среды воздейзствие проектируемого объекта на окружающую среду' оценивается как допустимое.
1.5.1 Воздействие на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Мероприятия по рациональному использованию и охране водных ресурсов на период проведения строительно-монтажных работ:

1. Питьевая вода на период строительства - привозная, бутилированная. Источник водоснабжения на производственные нужды и противопожарные мероприятия - существующие колодцы на сети водопровода.

2. На въезде и выезде с территории предусматривается устройство повышенных участков дорог высотой 200 мм:

3. Отвод поверхностных сточных и талых вод с территории строительной площадки будет осуществляться по водоотводным канавкам вдоль временных дорог и по периметру участка со стоком в емкости-отстойники с вывозом стоков эксплуатирующей организацией на очистные сооружения;

4. Запрет на мойку и ремонт автомобилей на территории стройплощадки и прилегающей территории;

5. Установка на выезде со строительной площадки пункта мойки колес «Мой Додыр»;

6. В местах производства земляных работ до их начала обеспечивается отвод поверхностных и подземных вод:

7. Необходимо своевременно проводить техническое обслуживание и капитальный ремонт оборудования и трубопроводов:

8. Размещение мест складирования грунта и строительных материалов в незатопляемой весенним паводком зоне с последующей рекультивацией поврежденного участка:

9. Запрещается сливать отходы лакокрасочных материалов в канализацию. Их следует собирать в специально отведенные емкости:

10. Лакокрасочные материалы следует переливать в рабочую посуду на поддоне с бортиками, изготовленном из негорючих искробезопасных материалов:

11. Запрет на захоронение отходов производства и потребления;

12. Запрет на движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. Для прибрежных защитных зон дополнительно к перечисленным мероприятиям относится запрет на размещение отвалов размываемых грунтов;

13. Соблюдение границ территорий, отведённых под строительство;

14. Организация мест стоянки дорожно-строительной техники с твердым покрытием:

15. Ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов на территории специализированных организаций:

16. Организация хранения материалов, содержащих вредные вещества в герметично закрытой таре в специально выделенных местах:

17. Сбор и временное хранение образующихся отходов в соответствии с требованиям законодательства в области обращения с отходами, своевременный вывоз образующихся отходов (см. подраздел «Отходы производства и потребления»):

Перечисленные мероприятия способны предотвратить негативное воздействие строительных работ на природные воды и обеспечить охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения.

В целях защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения в результате хозяйственной и производственной деятельности предусматриваются следующие мероприятия по рациональному использованию и охране водных ресурсов на период эксплуатации:

1. Сбор образующихся отходов осуществлять в специально организованных помещениях и на оборудованной площадке:

2. Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде:

3. Цементно-бетоннрованная территория по периметру обрамляется бордюрным камнем.

Все мероприятия должны обеспечивать наиболее эффективное использование вод для народного хозяйства (с учетом первоочередного удовлетворения потребностей в воде населения) путем регулирования стока вод. принятия мер к экономному расходованию воды и к прекращению сброса неочищенных сточных вод на основе совершенствования технологии производства и схем водоснабжения и других технических приемов.

Мероприятия по оборотному водоснабжению

На строительной площадке устанавливаются: зона мойки колес, зоны на строительной площадке, в которых разрешается пользоваться водой, канализацией для бытовых и производственных нужд. В процессе проведения строительных работ запрещается любой сброс воды на строительной площадке за пределами установленных зон.

Техническое обслуживание и заправка строительной техники осуществляется в специально оборудованных местах. Запрещается слив производственных стоков (ГСМ и т.п.) на площадку и в бытовую канализацию.

На выезде со строительной площадки устраивается пост мойки колес строительных машин и самоходных механизмов «Мой Додыр».

Мойка колес производится на посту (ж/б плите) одновременно с двух сторон по отдельным осям автомобиля. Автомобиль заезжает на пост мойки по аппарели. По команде операторов моечной установки автомобиль продвигается вперед для обмыва следующей оси. При мойке колес и в момент прохождения автомобиля по аппарели с колес падают на аппарель н ж/б плиту комья глины (грязи). После рабочей смены требуется обязательная уборка от грязи поста мойки и аппарели. Потребность в воде для мойки автомашин - 0.2 л1сек или 720 д'час. За 1 час мойку колес могут пройти 4 машины.

Установка оборотного водоснабжения мойки колес грузового автотранспорта предназначена для очистки воды от крупных взвешенных частиц песка, глины, почвы н других загрязнений подобного характера при этом очищенная вода возвращается на повторное использование.

Принцип работы пункта мойки колес с оборотным водоснабжением

Работа системы происходит в два этапа: первый - очистка воды под действием центробежных сил в турбофильтре, фильтре грубой очистки н поролоновом фильтре: второй - осаждение взвешенных частиц под действием силы тяжести в многоступенчатом горизонтальном отстойнике.

Загрязненная вода после автоматической мойки колес сливается в приямок или в эстакаду, который организуется непосредственно рядом с постом мойки колес (на глинистых почвах объем приямка должен составлять не менее 2 м3. а на песчаных - не менее 1 м3). Из приямка вода погружным насосом подается в турбофильтр (устройство, действие которого основано на использовании поля центробежный сил. где выделение механических примесей нз воды происходит под действием этих сил. которые в сотни и тысячи раз превышают силы тяжести, за счет чего увеличивается скорость осаждения частиц). При вращении в турбофильтре поток жидкости разделяется на два: первая часть потока, очищенная от взвеси, направляется из верхнего выходного патрубка на доочистку в первую приемную емкость, а второй поток со взвешенными веществами через нижний отводной патрубок возвращается в приямок.

Вода из первой приемной емкости установки перетекает во второе отделение через специальное окно, устроенное на некоторой высоте, во избежание попадания уже осевшей взвеси дальше в систему. Далее вода попадает в горизонтальный отстойник.

Горизонтальный отстойник - прямоугольный, вытянутый в направлении движения воды резервуар, в котором вода движется в направлении, близком к горизонтальному, вдоль отстойника. Движение воды в горизонтальном отстойнике имеет ламинарный характер, при этом частицы взвешенных веществ под действием силы тяжести выпадают в осадок. Осадок, накапливающийся на дне отстойника, удаляется через патрубки, или с помощью погружного насоса. Затем вода из отстойника перетекает в систему сообщающихся емкостей и затем в емкость чистой воды. Очищенная вода из емкости чистой воды установки нагнетающим насосом подается непосредственно на мойку колес. Затем цикл повторяется.

1.5.2 Воздействие на атмосферный воздух и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ, предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения 

Основным видом воздействия объектов на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, тепла, водяного пара, аэрозолей, а также их влияние на микроклимат прилегающей территории.

В разделе рассматривается поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период реконструкции и в период эксплуатации объекта.

Проект выполнен в соответствии с ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов».

Источниками выделения загрязняющих веществ являются:

Двигатели автотранспорта и строительной техники. В результате работы двигателей автотранспортных средств при маневрировании по территории строительной площадки и прогреве двигателей на временной стоянке в атмосферный воздух выбрасываются следующие загрязняющие вещества: Азота диоксид (Двуокись азота: пероксид азота). Азот (П) оксид (Азот монооксид). Углерод (Пигмент черный). Сера диоксид. Углерода оксид (Углерод окись: углерод моноокись: угарный газ). Бензин (нефтяной, малосернистый) в пересчете на углерод/, Керосин (Керосин прямой перегонки: керосин дезодорированный). Источник выброса - неорганизованный (6001).

Выемочно-погрузочные работы. При выемке и погрузке грунта экскаватором, бульдозером происходит пыление материалов. Разработка грунта ведется экскаватором и вручную со складированием грунта во временный отвал. При перемещении и разработке грунта в атмосферу выделяется Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.). Источник выбросов - неорганизованный (6002).

Сварочные работы с использованием электродов, кислородный резак. Сварочные аппараты и аппарат резки используются при монтаже и установке металлических конструкций. В результате работы сварочных аппаратов в атмосферный воздух выбрасываются следующие загрязняющие вещества: Железо триоксид. (железа оксид)/в пересчете на железо (Железо сесквиоксид). Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид. Фтористые газообразные соединения в пересчете на фторе - гидрофторид (Водород фторид: фтороводород). Азота диоксид (Двуокись азота: пероксид азота). Углерода оксид (Углерод окись: углерод моноокись: угарный газ). Источник выброса - неорганизованный (6003).

Покрасочные работы. В целях антикоррозийной защиты сварные металлические конструкции покрываются эмалью. В рамках реконструкции проводятся работы по покраске внутри помещений. В атмосферу выбрасывается следующие загрязняющие вещества: Взвешенные вещества. Диметил бензол (смесь о-, м-. п- изомеров) (Метилтолуол). Уайт-спирит. Источник выброса - неорганизованный (6004).

Склады пылящих материалов. При выгрузке, пересыпке и хранении инертных материалов для строительства (песок, щебень) происходит пыление с открытых поверхностей складов. В атмосферу выбрасываются Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.). Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - более 70 (динас и другие). Источник выброса - неорганизованный (6005).

Сварка полиэтиленовых труб. При термическом сваривании труб из полиэтилена в атмосферу выбрасываются: Углерода оксид (Углерод окись: углерод моноокись: угарный газ), Этановая кислота (Этановая кислота: метанкарбоновая кислота). Источник выбросов - неорганизованный (6006).

Гидроизоляционные работы. При гидроизоляции трубопроводов будет использоваться битумная мастика. При нагреве битума в атмосферу выбрасываются Алканы С12-19 (в пересчете на С). Источник выбросов - неорганизованный (6007).

Все источники выбросов неорганизованного типа.

Согласно разделу 2.2.2., п. 2 Методического пособия при работе двигателей автотранспорта на открытых стоянках, высота неорганизованного источника принимается равной 5 м. Передвижной сварочный пост рассматривается как неорганизованный источник высотой 5 м.

Покрасочные работы, участки хранения и разгрузки песка и щебня, выемочно-погрузочные работы грунта рассматриваются как неорганизованный источник высотой 2 м.

Период строительства:

В атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ от 7 неорганизованных источников загрязнения возможен выброс 17 наименований вредных веществ II - IV классов опасности в максимальном количестве 0.5259732 г/с и 1.5003628 т год.

-
Как показали проведенные расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, при самых неблагоприятных условиях максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами объектов в период строительно-монтажных работ, полностью удовлетворяют санитарно-гигиеническими нормам, предъявляемым к качеству атмосферного воздуха населенных мест.

-
 Воздействие на атмосферный воздух в период строительства ожидается непродолжительным и
минимальным при условии строгого соблюдения природоохранительного законодательства, строительных норм и правил на каждом этапе работ, неукоснительного выполнения предусмотренных проектом мероприятий.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительно-монтажных работ:

1.
Обеспечение снижения выбросов вредных веществ в атмосферу при наступлении неблагоприятных метеорологических условий (сокращение количества одновременно работающей техники до одной единицы, временное прекращение строительных работ);

2.
Применение строительных машин и механизмов, соответствующих требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов:

3.
При прогреве двигателей рекомендуется применение устройств по прогреву и облегчению запуска двигателей, что позволяет на 30% сократить выбросы на стоянках техники;

4.
Поддержание техники в исправном состоянии за счет своевременного проведения техосмотра, техобслуживания и ремонта:

5.
Применяемые топливо и масла должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий:

6.
Запрещение эксплуатации техники с неисправными или не отрегулированными двигателями и на несоответствующем стандартам топливе;

7.
При перерывах в работе дорожно-строительная техника должна находиться в выключенном состоянии:

8.
Увлажнение пылящих отходов при погрузке, особенно в сухую, ветреную погоду для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха:

9.
Организация хранения пылящих строительных материалов в упаковках, ящиках, контейнерах, хранение материалов, содержащих вредные вещества в герметично закрытой таре:

10.
Перевозка сыпучих и пылящих материалов под тентом:

11.
Запрет на сжигание любых видов отходов:

12.
Строительство объекта строго в соответствии с принятыми проектными решениями.

Мероприятия по защите от шумового и вибрационного воздействия в период строительно-монтажных работ:

1.
Проведение строительных работ только в дневное время суток с 7.00 до 23.00 ч:

2.
Применение оборудования с низкими шумовыми характеристиками, использование для изоляции локальных источников шума (насосы, компрессор, трансформатор) противошумных экранов, укрытий и кожухов.

3.
Проведение строительных работ с минимальным количеством машин и механизмов. Непрерывное время работы техники с высоким уровнем шума в течение часа не более 10- 15 минут. Одновременная работа особо шумной техники не более 2-х единиц.

4.
Применение по мере возможности механизмов бесшумного действия (с электроприводом).

5.
Производство работ по графику периодичности работы строительной техники.

6.
Ограничение скорости движения автомашин на стройплощадке, осуществление стоянки строительной техники с выключенным двигателем.

7.
Обозначение зон с уровнем шума свыше 80 дБА знаками опасности, работа в этих зонах с использованием средств индивидуальной защиты слуха.

8.
Ограждение наиболее шумной стационарной техники (компрессоры, трансформаторы и т.п.) по месту их размещения экранами высотой 2.5 м из деревянных щитов, обитых звукопоглощающим материалом (например, минераловатными плитами ТУ МГИ 1-368- 67).

9.
Для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, обеспечивающих снижение уровня шума до 15-20 дБа.

10.
Использование для рабочих строителей наушников, обладающих индексом изоляции 24- 25 (дБ), который может варьироваться в зависимости от типа наушников (например. СОМ3-5 «Штурм» -24 дБ или «Кларити С1» - 25 дБ),

11.
Соблюдение запланированных сроков проведения строительных работ.

12.
Отсутствие громкоговорящей связи.

Период эксплуатации:

- В атмосферный воздух в период эксплуатации объекта от 19 источников загрязнения атмосферы будут выбрасываться вредные вещества 30 наименований I - IV классов опасности в количестве 2.1278067 г/с и 1.9700804 т/год.

-
Как показали проведенные расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, при самых неблагоприятных условиях максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами объекта в период эксплуатации, полностью удовлетворяют санитарно-гигиеническими нормам, предъявляемым к качеству атмосферного воздуха населенных мест.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха в период эксплуатации объекта:

-
инвентаризация выбросов загрязняющих веществ непосредственно на источниках выбросов после ввода в эксплуатацию объекта:

-
производственный контроль на источниках выбросов загрязняющих веществ:

-
проведение инструктажа ответственных работников по вопросам экологической безопасности.

Мероприятия по защите от шумового и вибрационного воздействия в период эксплуатации объекта:

1.
Планирование времени работы шумного оборудования и ограничение числа работающих с ним:

2.
Своевременный технический осмотр, ремонт вентиляционного оборудования.

Вследствие относительно невысокого объема выбросов загрязняющих веществ и их кратковременного характера, шумового воздействия, не превышающего предельно допустимые уровни звука, можно сделать вывод, что строительство не приведет к значимым и устойчивым негативным последствиям для состояния атмосферного воздуха в данном районе и не повлияют на здоровье населения.

Таким образом, проведенные расчеты показали допустимость проведения запланированных работ по строительству.

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам

Таблица 1.6.1 - Мероприятия по развитию системы водоснабжения

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Сроки

реализации
	Затраты,

тыс. руб

	
	
	
	
	

	1
	Установка приборов учета
	
	2025-2026
	150

	2
	Замена запорно-регулирующей арматуры 
	
	2025
	150


* ПСД – стоимость мероприятий будет определена после разработки проектно-сметной документации.

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

Оценка стоимости основных мероприятий производится после разработки проектно-сметной документации.
1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем ресурсоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника, сетей, потребителей.

Увеличение тарифа в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа. При этом необходимость инвестиций обусловлена необходимостью обеспечения качественного и надежного ресурсоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для ресурсоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлена полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств. Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

показатели качества питьевой воды; 

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

показатели качества обслуживания абонентов; 

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке; 

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

Целевые показатели учитываются: 

при расчете тарифов в сфере водоснабжения; 

при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций; 

при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций; 

при разработке производственных программ регулируемых организаций. 

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из: 

фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования; 

результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения; 

сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Таблица 1.7.1 - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 

	Группа
	Целевые показа гели на 2022 год
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2036

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0
	0,0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0
	0,0

	2. Показатели надежности и
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	5,9
	5,4
	4,9
	4,4
	3,9
	3,4
	3,0
	2,5
	2,0
	1,5
	1,0
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	бесперебойности
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км)
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	водоснабжения
	3. Износ водопроводных сетей.%
	74
	66,0
	57,8
	50,5
	44,2
	38,7
	33,9
	29,6
	25,9
	22,7
	19,8
	17,4
	15,2
	13,3
	11,6
	10,0

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),%
	92,70%
	93%
	94%
	95%
	96%
	96%
	97%
	98%
	99%
	99%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	население
	11,00%
	20%
	29%
	38%
	47%
	56%
	64%
	73%
	82%
	91%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	промышленные объекты
	0
	-
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	0
	-
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	-
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на водоподготовку - кВтч/м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	на подачу -кВтч/м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.

1.7.1 Показатели качества холодной и горячей питьевой воды

Качество подаваемой в водопроводную сеть воды должно соответствовать СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно результатам исследованиям от 29.04.2014г. качество питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.
1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

В системе водоснабжения в течение года аварий не возникало.

Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности водоснабжения обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры. Для дополнительного повышения надежности гарантированного водоснабжения требуется устройство кольцевых участков водопровода.

В системе централизованного водоснабжения возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

Выход из строя глубинного насоса

Авария (порыв, утечка, перемерзание) на водопроводной сети

Аварийная ситуация на электросетях

Резкое ухудшение качества питьевой воды

При возникновении аварийных ситуаций осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, территориального отдела Роспотребнадзора.

План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций приведен в таблице.
Таблица 1.7.2.1 − План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный за исполнение
	Срок

исполнения

	1
	2
	3
	4

	1
	В случае возникновения ЧС необходимо прекратить подачу воды, оповестить территориальный отдел Роспотребнадзора, администрацию городского поселения
	Мастер водоснабжения
	Немедленно, далее ежедневно

	2
	Сформировать бригаду специалистов для работы в местах аварийной ситуации, провести инструктаж работников, привлеченных к ее ликвидации по действиям в ЧС
	Мастер водоснабжения
	Немедленно

	3
	Обеспечить работу автотранспорта для выполнения необходимых работ
	Мастер водоснабжения
	Немедленно

	4
	Организовать работу сварочных агрегатов в случае повреждения трубопроводов
	Мастер водоснабжения
	Немедленно

	5
	Организовать лабораторный контроль за качеством питьевой воды/бактериологические и санитарно-химические исследования
	Мастер водоснабжения, инженер водоснабжения
	Постоянно

	6
	Иметь необходимый запас дезинфицирующих средств, для проведения дезинфекционных мероприятий
	Мастер водоснабжения
	Иметь постоянно


1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов

Информация отсутствует.

1.7.4 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

В связи с отсутствием инвестиционной программы соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности не представляется возможным.
1.7.5 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.
1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

субъектов Российской Федерации;

органов местного самоуправления;

на основании заявлений юридических и физических лиц;

выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области.

Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ВЕРХНЕРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области 

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области и деление территории на эксплуатационные зоны.

В настоящее время на территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области отсутствует система централизованной канализации. Население использует выгреба и придомовые туалеты.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В настоящее время на территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области отсутствует система централизованной канализации. Население использует выгреба и придомовые туалеты.
Таблица 2.1.2.1. - Технологическая схема и состав очистных сооружений механической, биологической очистки для осуществления основной схемы очистки (сооружения и технологическое оборудование)

	Наименование объекта
	Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения)

	
	Механическая очистка

(состав сооружений и оборудования)
	Биологическая очистка

(состав сооружений и оборудования)
	Обеззараживание

(состав сооружений и оборудования)
	Обработка осадка

(состав сооружений и оборудования)

	
	
	
	
	


Таблица 2.1.2.2. - Информация по очистным сооружениям канализации КОС

	Место расположения КОС
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество, ед
	Производительность, 
тыс. м3/сут.

	
	
	
	


Таблица 2.1.2.3. - Характеристика канализационных насосных станций КНС

	Место расположения КНС
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество, ед.
	Производительность, 
тыс. м3/сут.

	
	
	
	


Таблица 2.1.2.4. - Технические характеристики насосного оборудования объектов канализации (КНС, КОС и т.д.)

	Наименование объекта
	Тип (марка) насоса
	Производительность, м3/ч
	Напор, м
	Мощность 

эл. дв-ля, кВт
	Частота, об/мин.
	Кол-во

	
	
	
	
	
	
	


2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В настоящее время на территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области отсутствует система централизованной канализации. Население использует выгреба и придомовые туалеты.

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области отсутствует система цетнтрализованной канализации. Население использует выгреба и придомовые туалеты.

Одним из эффективных мероприятий восстановления и улучшения свойств почвы является применение осадков сточных вод. В результате их внесения в почвах увеличивается содержание органического вещества, азота, фосфора, других макро- и микроэлементов, снижается кислотность почв, увеличивается их влагоемкость, улучшаются тепловой, водный и воздушный режимы почв, возрастает их биологическая активность. Обязательным условием использования осадков сточных вод в качестве удобрений является обеспечение нормативов по содержанию в них токсикантов (в частности, тяжелых металлов) – осадки должны быть безопасны по санитарным показателям.

Хорошо известным методом подготовки осадков сточных вод для внесения их в почву является компостирование, которое обычно применяется к обезвоженной смеси осадков первичных отстойников. Компост обладает благоприятными физико-химическими и механическими свойствами, которые улучшают структуру почв, их водно-воздушный режим и, как результат, агротехнические характеристики. Однако компостирование «сырых» осадков – весьма энергоемкий процесс, экономически доступный только для небольших очистных сооружений. Для обеспечения санитарной безопасности осадка и интенсификации процесса может применяться термофильный режим сбраживания. Сброженные осадки сточных вод обладают высокой удобрительной ценностью и могут эффективно использоваться в качестве удобрения.

Для оценки удобрительных (и возможных токсических) свойств компостов наиболее оптимальным подходом является проведение вегетационных опытов на растениях. Традиционно в таких исследованиях используют семена овса, пшеницы, гороха и других важных сельскохозяйственных культур. Однако при необходимости использования удобрений на основе осадков сточных вод для более широкого, по сравнению с сельским хозяйством, спектра культур, следует использовать более чувствительные тест-объекты.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области отсутствует система централизованной канализации. Население использует выгреба и придомовые туалеты.

Таблица 2.1.5.1 - Структура сетей водоотведения
	Наименование участка (населенного пункта, улицы)
	Протяженность, м
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Год ввода

в эксплуатацию
	Износ %
	Балансодержатель

	
	
	
	
	
	
	


2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В настоящее время на территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области отсутствует система централизованной канализации. Население использует выгреба и придомовые туалеты.
2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В настоящее время на территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области отсутствует система централизованной канализации. Население использует выгреба и придомовые туалеты. 

Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

В настоящее время на территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области отсутствует система централизованной канализации. Население использует выгреба и придомовые туалеты. 

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области

Основными проблемами системы водоотведения являются:

-
отсутствие системы водоотведения у потребителей

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (ред. от 02.03.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") количество сбрасываемых сточных вод от абонентов определяется по приборам учета. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 2.2.1.1 – Расчетный баланс образования сточных вод 

	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Максимальный суточный объем, м3/сут
	Часовой объем, м.куб/час

	1
	Население
	12,64
	34,63
	41,56
	1,44

	2
	Бюджетные организации
	2,22
	6,08
	7,30
	0,25

	3
	Прочие потребители
	0,89
	2,44
	2,93
	0,10

	4
	Итого
	15,75
	40,71
	48,85
	1,80


Таблица 2.2.1.2 – Объем неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)
	Месяц 2022г.
	Объем, тыс. м3

	Январь
	

	Февраль
	

	Март
	

	Апрель
	

	Май
	

	Июнь
	

	Июль
	

	Август
	

	Сентябрь
	

	Октябрь
	

	Ноябрь
	

	Декабрь
	


2.2.2 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области не установлены коммерческие приборы учета сточных вод.
Таблица 2.2.2.1 - Оснащенность приборами учета отведенной воды 

	Место установки
	Дата установки

	
	


В настоящее время приборы учета принимаемых сточных вод в системе централизованного водоотведения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области отсутствуют. Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды.

Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области представлены в таблице.

2.2.3 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Таблица 2.2.3.1 - Балансы поступления сточных вод на очистные сооружения за последние 10 лет 
	Наименование очистных сооружений
	тыс.куб.м/год

	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2.4 Правила отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов
Постановление равительства российской федерации от 31 мая 2019 года N 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782»
В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 4 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов;
изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 37, ст.4701; 2016, N 13, ст.1827; N 51, ст.7397).
2. Рекомендовать органам, уполномоченным на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, до 1 января 2020 г. обеспечить внесение соответствующих изменений в схемы водоснабжения и водоотведения в части отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.
Правила отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов
1. Настоящие Правила определяют порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.
2. Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, указанных в пункте 4 настоящих Правил.
Отнесение централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов осуществляется посредством утверждения схемы водоснабжения и водоотведения, содержащей сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, или актуализации (корректировки) схемы водоснабжения и водоотведения в связи с внесением в нее сведений об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов (далее - утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения).
Централизованная система водоотведения (канализации) считается отнесенной к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов со дня вступления в силу акта органа, уполномоченного на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, об утверждении или актуализации (корректировке) схемы водоснабжения и водоотведения.
3. Утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляются в порядке, предусмотренном для разработки, утверждения и актуализации (корректировки) схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов, установленном Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения".
Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов сведения о соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, либо документы, подтверждающие, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского округа, предусмотренные пунктом 8 настоящих Правил, представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации) (организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (далее - выпуски сточных вод в водный объект), - в случае если собственниками или иными законными владельцами отдельных объектов централизованной системы водоотведения (канализации) являются разные лица).
4. Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев (за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 настоящих Правил):
а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в пункте 5 настоящих Правил, составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) (далее - объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов);
б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, указанной в пункте 3 настоящих Правил, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.
5. Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, являются:
а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;
б) сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания;
в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;
г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;
д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;
е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения);
ж) сточные воды, не указанные в подпунктах "а" - "е" настоящего пункта, подлежащие учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящих Правил.
6. Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, определяется за 3 календарных года, предшествующие календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения.
В случае если прием сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) производился в течение менее 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения, определение объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется за период, в течение которого осуществлялся фактический прием сточных вод в такую централизованную систему водоотведения (канализации), но не менее 12 календарных месяцев.
7. В случае если объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в подпунктах "а" - "е" пункта 5 настоящих Правил, за период, указанный в пункте 6 настоящих Правил, меньше 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) за этот период, для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в объеме сточных вод, учитываемых в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, может быть учтен объем сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанный в подпункте "ж" пункта 5 настоящих Правил (в размере не более 50 процентов объема учитываемых сточных вод), при условии соответствия показателей состава таких сточных вод следующим показателям:
нефтепродукты - не более 3 мг/дм;
фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/дм;
железо - не более 3 мг/дм;
медь - не более 0,1 мг/дм;
алюминий - не более 1 мг/дм;
цинк - не более 0,5 мг/дм;
хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/дм;
никель - не более 0,1 мг/дм;
кадмий - не более 0,005 мг/дм;
свинец - не более 0,01 мг/дм;
мышьяк - не более 0,01 мг/дм;
ртуть - не более 0,0001 мг/дм;
ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм.
Определение значения концентраций указанных веществ осуществляется по валовому содержанию соответствующего вещества в натуральной пробе сточных вод.
8. К централизованным системам водоотведения поселений или городских округов также подлежат отнесению централизованные ливневые системы водоотведения (канализации), предназначенные для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений или городских округов (без оценки соблюдения совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов).
Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселения или городского округа, к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов организация, указанная в пункте 3 настоящих Правил, представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского округа, из числа документов, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
9. Сбор сведений об объеме сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), для целей оценки соответствия такого объема объему сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется организацией, указанной в пункте 3 настоящих Правил, с использованием данных коммерческого учета сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), осуществляемого в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод".
При определении объема поверхностных сточных вод (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения), указанных в подпункте "е" пункта 5 настоящих Правил, учитывается весь объем принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации) таких сточных вод, в том числе объем неорганизованного сброса поверхностных сточных вод, определяемый в соответствии с методическими указаниями по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод, утвержденными в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод".
В случае, указанном в пункте 7 настоящих Правил, определение соответствия показателей состава сточных вод, указанных в подпункте "ж" пункта 5 настоящих Правил, показателям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил, осуществляется по результатам анализов не менее 12 проб сточных вод, отобранных организацией, указанной в пункте 3 настоящих Правил, в течение 12 календарных месяцев подряд, предшествующих календарному месяцу, в котором в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, представляются сведения о соответствии объема сточных вод, принимаемых в соответствующую централизованную систему водоотведения, объему сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов (не менее одного раза в каждом из календарных месяцев, при этом разница между датами отбора проб должна составлять не менее 15 календарных дней), на основании актов отбора проб сточных вод и протоколов исследований отобранных проб сточных вод по показателям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил. При этом отбор проб сточных вод и анализ отобранных проб сточных вод осуществляются в соответствии с положениями раздела IV Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. №525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод".
10. В случае если отнесение централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов осуществляется при проектировании или строительстве объектов централизованной системы водоотведения (канализации), определение объема сточных вод, принимаемых в такую централизованную систему водоотведения (канализации), для целей оценки соответствия такого объема объему, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется в соответствии со сведениями, содержащимися в проектной документации объектов капитального строительства, строительство которых предполагается или осуществляется на территории такого поселения или городского округа, условиях подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения, схеме водоснабжения и водоотведения и документах территориального планирования такого поселения или городского округа.
11. Организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации), отнесенной к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в соответствии с настоящими Правилами (организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем выпусков сточных вод в водный объект, - в случае если собственниками или иными законными владельцами отдельных объектов такой централизованной системы водоотведения (канализации) являются разные лица), ежегодно, до 1 марта, представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, сведения о соответствии или несоответствии объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) в истекшем календарном году (за исключением календарного года, в котором в схему водоснабжения и водоотведения были внесены сведения об отнесении такой централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов), объему сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также сведения об осуществлении или о неосуществлении такой организацией деятельности по сбору и обработке сточных вод в качестве одного из определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (за исключением организаций, осуществляющих водоотведение и являющихся собственниками или иными законными владельцами объектов централизованных ливневых систем водоотведения (канализации), предназначенных для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений или городских округов).
12. В случае если в течение 3 календарных лет подряд в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, представлялись сведения о несоответствии объема сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), отнесенные к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в соответствии с настоящими Правилами (за каждый календарный год), объему сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, или в случае если в течение 3 календарных лет подряд сведения, указанные в пункте 11 настоящих Правил, не представлялись в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, такой орган исключает из схемы водоснабжения и водоотведения сведения об отнесении соответствующей централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в порядке, предусмотренном Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения".
Система централизованного водоснабжения водоснабжения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области относится к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.
.

 2.3 Прогноз объема сточных вод
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.
Перспективные балансы сточных вод Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области приведены в таблице

Таблица 2.3.1.2 - Существующие и перспективные балансы сточных вод пропущенных через очистные сооружения

	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2026 год
	Прогноз на 2036 год

	
	
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Максимальный суточный объем, м3/сут
	Часовой объем, м3/час
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Максимальный суточный объем, м3/сут
	Часовой объем, м3/час
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Максимальный суточный объем, м3/сут
	Часовой объем, м3/час

	1
	Население
	12,64
	34,63
	41,56
	1,44
	22,06
	60,43
	72,52
	2,52
	23,82
	65,26
	78,32
	2,72

	2
	Бюджетные организации
	2,22
	6,08
	7,30
	0,25
	2,44
	6,69
	8,03
	0,28
	2,69
	7,36
	8,83
	0,31

	3
	Прочие потребители
	0,89
	2,44
	2,93
	0,10
	0,98
	2,68
	3,22
	0,11
	1,08
	2,95
	3,54
	0,12

	4
	Итого
	15,75
	40,71
	48,85
	1,80
	24,50
	67,12
	83,76
	2,80
	26,51
	75,57
	87,15
	3,03


2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В настоящее время на территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области отсутствует система централизованной канализации. Население использует выгреба и придомовые туалеты.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Система канализации принимается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с подключением сетей от новых площадок строительства к сетям канализации. 

Проектная производительность очистных сооружений составляет 100 м3/сут (219 тыс. м3/год). 

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Отвод и транспортировка стоков от абонентов к очистным сооружениям канализации производится через систему самотечных и напорных трубопроводов. Из насосных станций сточные воды транспортируются по напорным трубопроводам в магистральные коллекторы.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В настоящее время на территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области отсутствует система централизованной канализации. Население использует выгреба и придомовые туалеты.

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 
2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Система канализации принимается полная раздельная, с отведением всех хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения канализации. Отведение бытовых сточных вод на очистные сооружения предусматривается проектируемой системой самотечно-напорных коллекторов и канализационных насосных станций, которая продиктована рельефом, размещением жилых районов, общественных и производственных зданий и сооружений.

Прием сточных вод и транспортировка их на очистные сооружения будет осуществляться по схеме со строительством канализационных сетей в районах нового строительства и выполнением работ по строительству коллекторов и канализационных насосных станций.

Все это позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию санитарно-защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений.

Ливневая канализация 

При планировке и застройке населенных пунктов \в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Однако для обеспечения нормативной очистки доля поверхностных вод в очищаемой воде должна быть незначительной. Поэтому сооружения ливневой канализации в периоды снеготаяния и дождей должны аккумулировать значительные объемы воды.

Предусматривается следующая схема. Дождевые стоки по магистральному коллектору поступают в район проектируемых канализационных очистных сооружений. Вода собирается в регулирующие резервуары с последующей постепенной перекачкой на очистные сооружения.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Для населенных пунктов предусмотрены самостоятельные системы водоотведения с полной биологической очисткой сточных вод, с системой доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). Сброс очищенных обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в исключительных случаях при соблюдении требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрены следующие мероприятия:

Емкости воды 2 шт 

Монтаж промежуточного септика для временного приема сточных вод от объектов, присоединенных к к/коллектору 

Строительство самотечного канализационного коллектора 

Устройство новых канализационных колодцев 

Строительство насосной станции

Строительство дополнительных насосных станций подкачки

Таблица 2.4.2.1 - Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения
	Наименование мероприятия
	ВСЕГО
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Монтаж промежуточного септика для временного приема сточных вод от объектов, присоединенных к к/коллектору
	2400
	
	2400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство насосной станции
	1800
	
	
	
	1800
	
	
	
	
	
	
	
	

	Емкости воды 2шт
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство самотечного канализационного коллектора
	15000
	
	
	
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	
	
	
	

	Устройство новых канализационных колодцев
	
	
	
	
	
	800
	800
	
	
	
	
	
	

	Строительство дополнительных насосных станций подкачки
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Техническими обоснованиями основных мероприятий являются необходимость расширения зон централизованного водоотведения, для увеличения количества абонентов и повышению степени благоустройства сельского поселения.

Главным моментом при подборе оборудования и труб является выбор оборудования при наиболее оптимальном соотношении цена-качество. Качество изделий должно отвечать современным требованиям, иметь гарантию производителя и соответствовать заданным параметрам характеристики сети. Технические обоснования основных мероприятий приведены ниже.

Реконструкция сооружений сетевого хозяйства в стесненных условиях застройки представляет серьезную проблему. Оптимальным выходом стало использование бестраншейных технологий.

Сегодня для эффективного решения задач по замене старых трубопроводов получает все большую популярность бестраншейная замена. Актуальность использования бестраншейной замены трубопровода в сельских условиях подтверждается очевидными преимуществами данного способа:

Экономический аспект при замене коммуникаций:

- отсутствие затрат на вскрытие и вывоз грунта, на последующее восстановление асфальтового покрытия и благоустройство прилегающих территорий при применении бестраншейных технологий замены трубопроводов;

-
значительное сокращение сроков проведения ремонтных работ;

-
работы проводятся малым количеством рабочих;

-
не требуется крупная землеройная техника;

-
не нужно открытие ордера на проведение земляных работ. 

Технологический аспект:

-
снижается вероятность повреждения существующих коммуникаций, так как бестраншейная замена трубопроводов происходит по трассе старого трубопровода;

-
пропускная способность нового трубопровода улучшается за счет увеличения диаметра трубы

-
компактность используемого оборудования позволяет производить работы по бестраншейной замене коммуникаций в любых канализационных колодцах, в подвалах зданий и в труднодоступных местах;

-
возможность проведения работ в нестабильных грунтах. Социальный аспект:

-
не нарушается движение общественного транспорта;

-
не нужны временные пешеходные переходы над местом проведения работ;

-
не вырубаются садово-парковые насаждения.

Применительно к канализации, в последние годы, в дополнение к освоенным в 90-е годы технологиям реконструкции трубопроводов малого и среднего диаметра, можно взять на вооружение самые современные методы восстановления канализационных коллекторов и каналов большого диаметра.

А. Внедрение частотного регулирования.

Частотное регулирование существует очень давно, однако в нашей стране его активное внедрение началось только в начале 21 века. Переход с количественного регулирования на качественное регулирование производительности насосов, вентиляторов и других машин длительное время имел свои сложности, а главное - высокую стоимость. Сегодня, в то время, когда стоимость топлива непрерывно растет, экономия электроэнергии, в результате внедрения частотного регулирования становиться более чем очевидной. Окупаемость этого мероприятия в зависимости от мощности электродвигателя и от других условий, может составить - от 6 месяцев до 2-3 лет, что очень неплохо.

Однако вокруг вопроса эффективности применения частотнорегулируемого электропривода на канализационных насосных станциях (КНС) не один год идут споры. Многие считают, что установка преобразователя частоты экономически невыгодна, ввиду его сравнительно высокой стоимости и, как следствие, длительного срока окупаемости. Поэтому они являются сторонниками проверенного повторно-кратковременного режима работы насосных агрегатов. Их оппоненты придерживаются противоположной точки зрения, полагая, что применение частотного регулирования экономически выгодно во всех случаях, а срок окупаемости при этом сравнительно невелик. Существует также мнение, что альтернативой частотному регулированию при средних нагрузках (расходах) является просто грамотный подбор насосных агрегатов. Как показывает опыт, универсального решения пока не существует. Целью данной статьи является попытка определения критериев для оценки эффективности применения частотного регулирования.

При средней рыночной стоимости 1 кВт мощности преобразователя частоты 3000 руб. и стоимости 1 кВт электроэнергии 1 руб. для грубой оценки целесообразности применения частотного регулирования можно воспользоваться графиком на рисунке.

 [image: image6.emf]
Рисунок 2.4.3.1 - Целесообразность применения частотного регулирования.

По оси абсцисс отложены значения отношения средних расходов стоков станции к номинальному расходу насоса, а по оси ординат -значения отношения динамических потерь в напорном коллекторе к общим потерям (сумме статических и динамических потерь). На графике представлены две кривые, характеризующие окупаемость преобразователя частоты за 3 года (верхняя кривая) и за 5 лет (нижняя кривая). Эти кривые образуют в поле графика три области, соответствующие условиям (соотношениям значений параметров), при которых обеспечивается окупаемость преобразователя частоты за (сверху вниз) 3 года, 5 лет и срок более 5 лет.

Как видно из графика, эффективность применения частотного регулирования, выраженная через срок окупаемости, зависит как от динамических потерь давления в напорном коллекторе, так и от средних расходов стоков.

Срок окупаемости может быть одинаковым при разных соотношениях данных параметров. Как правило, при рассмотрении вопроса применения частотного регулирования на КНС руководствуются сроком окупаемости преобразователя частоты 3 года. Полученные результаты говорят о том, что для такого срока окупаемости динамические потери должны быть больше статических потерь, а средние расходы стоков должны быть близки к 50-70% от производительности насоса.

На рынке существуют различные схемы частотного управления. Среди них - установки со встроенными частотными преобразователями (или с частотным преобразователем на каждый насос в шкафу управления) и установки с единым частотным преобразователем в шкафу являются самыми распространенными.

Г. Внедрение современных технологий очистки сточных вод. Строительство очистных сооружений.

В соответствии с ужесточением требований к качеству очистки сточных вод на очистных сооружениях, необходимо постоянно проводить мероприятия по поиску, разработке и внедрению современных наилучших доступных технологий.

Рост внедрения современных технологий по РФ за последние годы и на перспективу развития представлены на рисунке.

[image: image7.emf]
Рисунок 5 - Ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод

[image: image8.emf]
Рисунок 2.4.3.2 - Рост внедрения современных технологий.

Основными направлениями развития канализационных очистных сооружений является их реконструкция с переходом на современные технологии удаления азота и фосфора и внедрение систем обеззараживания ультрафиолетом. Сочетание этих двух технологий позволяет сегодня возвращать в природу воду, которая полностью соответствует отечественным санитарно-гигиеническим требованиям и европейским стандартам.

Эффективность очистки сточных вод канализации определяется условиями спуска загрязненных вод в водоемы. Канализационное хозяйство сельского поселения выступает в качестве основной организации, принимающей на отведение и очистку сточные воды предприятий промышленности и несущей всю полноту ответственности за сброс очищенной воды в водоемы. Такой принцип устанавливают «Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Реализация основных мероприятий по предлагаемым схемам водоотведения позволит достичь следующих результатов:

-
снизить гидравлическое сопротивление изношенных коллекторов, во избежание аварийных ситуаций;

-
расширить канализованные зоны поселения, доведя % обеспечения водоотведением до 100%.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Проведенный анализ работы системы водоотведения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области показал, что для стабильного и надежного отведения хозяйственно-бытовых сточных вод от кварталов существующей и перспективной застройки требуется проведения ряда мероприятий, направленных на улучшение и оптимизацию работы централизованной системы водоотведения. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам представлен в п.2.4.1.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

К числу основных особенностей систем водоотведения как объектов автоматизации относятся:

Высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

Работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

Зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;

Территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

Сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

Необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

Значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

Создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;

Улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом;

Улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

Уменьшение стоимости очистки сточных вод.

В настоящее время в Верхнереченском сельском поселении Нехаевского муниципального района Волгоградской области отсутствуют действующие системы диспетчеризации и телемеханизации на объектах системы водоотведения. Изменение производительности, режимов работы оборудования осуществляется силами дежурного персонала.

При реконструкции/строительстве объектов системы водоотведения необходимо предусматривать организацию двухступенчатой структуры диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов управлении на каждой насосной станции и на проектируемых очистных сооружения. Функции ЦПУ заключаются в контроле всей системы водоснабжения и водоотведения, как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла. Телемеханизации на объектах водоотведения не предусматривается.

Автоматизация канализационных насосных станций заключается в установке локальных систем автоматического управления (далее по тексту - САУ) технологическим процессом транспортировки сточных вод, связанных в общую систему диспетчеризации технологических параметров. Телемеханизация на КНС не предусматривается.

Технологические параметры контролируются местными САУ и передаются по специальному каналу в ЦПУ. Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации КНС сведены в таблицу.

Таблица 2.4.5.1 - Контролируемые технологические параметры на КНС

	Параметр
	Местные КНС

	Наличие напряжение на вводах
	+

	Срабатывание устройства автоматического ввода резерва
	+

	Уровень в приемном резервуаре
	+

	Уровень в дренажном приямке
	-

	Давление в напорных трубопроводах
	+

	Давление, развиваемое каждым насосным агрегатом
	+

	Работающий насос
	+

	Моторесурс каждого насосного агрегата
	+

	Потребляемый ток (мощность) каждого насосного агрегата
	+

	Число оборотов каждого агрегата при частотном
	

	регулировании
	

	Аварийная ситуация
	+


Подробное описание системы автоматизации, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов предусмотреть проектами строительства канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На стадии проектирования маршруты прохождения трубопроводов по территории намечают по свободным от застройки местам, с учетом перспективы строительства.

Трассировку канализационной сети производят в такой последовательности: сначала трассируют главный и отводной коллекторы, затем - коллекторы бассейнов канализования и в последнюю очередь -уличную сеть. При трассировке коллекторов и сети исходят из условий самотечного канализования возможно большей части населенного места при минимальной их протяженности.

Уличные коллекторы обычно прокладывают перпендикулярно горизонталям местности в направлении к пониженным местам бассейнов. Сборные и главные коллекторы трассируют по тальвегам или вдоль берегов рек, учитывая при этом возможность присоединения к ним боковых коллекторов.

По главному коллектору сточные воды отводят за пределы канализуемого объекта. Часто рельеф местности не позволяет отвести сточные воды самотеком. В этих случаях устраивают одну или несколько насосных станций для подъема и перекачки сточных вод. Необходимо стремиться к тому, чтобы число насосных станций было наименьшим.

Окончательные трассировки вновь прокладываемых трубопроводов могут быть определены только после проведения изыскательских работ и только на стадии проектирования.

Согласно генеральному плану на рассматриваемой территории предлагается размещение новой жилой застройки, объектов спортивно-рекреационного, производственного, складского и коммунального назначения. Маршруты прокладываемых новых сетей определяются сложившейся и планируемой застройкой и должны обеспечивать нормальную эксплуатацию системы водоснабжения, включая все ее аспекты: потребительскую и эксплуатационную.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Необходимо предусмотреть охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: - для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций следует вести с учетом установленных требований, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. 

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и приведены в таблице.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.

Таблица 2.4.7.1 - Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений

	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки 
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях 
	100
	150
	300
	400

	Поля фильтрации
	200
	300
	500
	1 000

	Поля орошения метр
	150
	200
	400
	1 000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Все строящиеся объекты будут размещены в границах Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области.
2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Система канализации принимается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с подключением сетей от новых площадок строительства к сетям канализации и строительство очистных сооружений. 

2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

В Верхнереченском сельском поселении Нехаевского муниципального района Волгоградской области предполагается обработка осадков, образующихся на фильтре при очистке сточных вод, в строгом соответствии с установленными технологическими режимами. Утилизация (захоронение) осадков сточных вод должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации по обращению с отходами производства. 
На существующих СБО возможна организация обработки осадка из первичных и вторичных отстойников в илоуплотнителях, и возврат осветленной воды в начало СБО. Даная мера позволит уменьшить объем осадка, подаваемого на иловые площадки и тем самым сократить площадь иловых площадок.

Также для улучшения функционирования работы централизованной системы водоотведения могут быть применены мероприятия, приведенные в таблице 4.2.

Таблица 2.4.10.1 - Перечень мероприятий для технического перевооружения объектов систем водоотведения.

	Наименование мероприятия
	Источник экономии

	Обеспечение нормативной степени очистки;
	- отсутствие штрафов за сбросы неочищенных или частично очищенных сточных вод.

	Использование на КНС насосного оборудования с энергоэффективными двигателями;
	- экономия электрической энергии

	Снижение избыточного давления на насосных станциях
	- экономия электрической энергии;

- сокращения износа материалов трубопроводов.

	Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;
	- экономия электрической энергии;

- снижение эксплуатационных затрат;

- повышение качества и надёжности электроснабжения

	Внедрение централизованной системы управления насосными станциями
	- экономия электрической энергии

	Модернизация вводно распределительных устройств на насосных станциях с учётом потребляемой мощности
	- снижение потерь электрической энергии


	Диспетчеризация в системах водоотведения
	- оптимизация режимов работы водоотводящей сети;

- сокращение времени проведения ремонтно-аварийных работ;

- уменьшение количества эксплуатационного персонала

	Применение блочно-модульных установок для глубокой очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод
	-надежность и высокое качество очистки сточных вод;

-избежание ошибок при строительстве;

-гарантия изготовителя на выполнения ремонта

	Прокладка водоотводящих сетей оптимального диаметра
	- экономия электроэнергии;

- повышение надёжности и качества водоотведения


2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Санитарно-защитная зона КОС должна определяться проектом с учетом замеров загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Соответствующие работы еще не выполнены. 

Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной.

Эффективность работы очистных сооружений водоотведения оценивается по качеству сточных вод, прошедших очистку по параметрам, приведенных в таблице.

Таблица 2.5.1.1 - Перечень определяемых показателей качества сточных вод

	№ п/п
	Загрязняющее вещество
	Код загрязняющего вещества

	1
	2
	3

	1
	Взвешенные вещества
	113

	2
	Нитрит-анион
	29

	3
	Нитрат-анион
	28

	4
	Азот аммонийных солей
	3

	5
	Растворенный кислород
	

	6
	Окисляемость бихроматная (ХПК)
	70

	7
	БПК5
	132

	8
	Сухой остаток
	83

	9
	Хлориды
	52

	10
	Фосфаты
	90

	11
	СПАВ
	36

	12
	Сульфаты
	40

	13
	Нефтепродукты
	80


Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

рациональное использование водных ресурсов;

предотвращение загрязнения водоёмов;

соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сферах производства. На рисунке приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк. 

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов. 

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.

Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.
Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: 

термофильным сбраживанием в метантенках;

высушиванием;

пастеризацией;

обработкой гашеной известью;

в радиационных установках;

сжиганием;

пиролизом;

электролизом;

получением активированных углей (сорбентов);

захоронением;

выдерживанием на иловых площадках;

использованием как добавки при производстве керам3ита; 

обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией;

компостированием;

вермикомпостированием.

[image: image9.png]e vANA V. =

Ynobpenue ocaikamu

‘{ JKHAKHMH (BIKHOCTE 99,5-93%) I

.|  0DE3BOKEHHBIMIU |
(BnaxHocTh 80-60%)

—PI cyxnmu (BiaKHOCTb 23-10%) ]

A J

Iperpanietue
HENOJOPOAHbIX NOUB B
I/I0A0POIHBIE

AKTUBHBIH 1)1 KaK
KOpMOBOH NPOAYKT

{ NeCUAHBIX ]
*{ TOPAHBIX |
» "Gensuramul”

CMECL KOPMOBLIX ADOAOKEH C
AKTHBHLIM HIIOM

pu] CMCCH IO THHHE KOMOHKODMOBOTO
|

TPOH3BOACTBA

Wcnonb3osanue B
KNpOBOH
NPOMBILINEHHOCTH

—P{ H3rOTOBJIEHHE MblNA

IMpumcHeHUC B
CTPOUTENBHON
NIPOMBILLIICHHOCTH U
JOPOKHBIX paboTax

oo FATOTHHTENN KCPAM3INTA M IPYTHX
1 MaTepuasioR

L TPy Obl H3OTALHOHHbIE
CBAZYIOLUKWE MaTC'pH’a_I'Ib[ ana
JLODOXKHBIX DPAOOT

> HM3IOTOBJICHHE TCXHHUCCKHX I
HHPOB 11 CMA30K

Vicnons3osanne B
XHMHIECKOH
TIPOMBIHINEHHOCTH

3

L 4 i o
T o 5
¥} 3 3 3] 2
3= L E = =) I3
o ! § I 2| = =] p=9) =
nE D =lle )
vz @ o||Z= = 4
52 |l = 2|58 3
gz = Q sllez <
s BIEIENEE

z 2
28 EIEE
z5 HIEIEES
=l = @ Z | &2
53 all2[| 2112
LB 2| =
E'0 = || 2=
23] I
€3 )

Henonssoeanme rasza
METAHTENKOR
CH4

TCTI0BasA, MCXaHHYCCKAs U
DIEKTHPHYECKAN SHEPrus

3aMeHUTENDb OSH3MHA

CyXOH aen |

MIACTMACCH |

|

YETBIPEXNJIOPUCTBIA Y1TIEPOLL, |





Рисунок 2.5.2.1 − Схема утилизации осадков сточных вод

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37 –52% в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35%), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит(B8), цианкобаламин(B12).

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы. 

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур. 

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве. 

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.

В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение. 

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д. 

Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве. 

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.
2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Раздел содержит оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Расчет суммы капитальных вложений, необходимых для строительства (реконструкции) сетей водоотведения, выполнен с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2021 «Сети водоснабжения и канализации».

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации.

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные расходы.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Укрупненными нормативами цены строительства сетей водоотведения учтены следующие виды работ:

земляные работы по устройству траншеи;

прокладка трубопроводов;

устройство изоляции трубопроводов;

установка запорной арматуры (на напорных трубопроводах);

устройство колодцев в соответствии с требованиями нормативных документов.

Результаты расчетов объема необходимых инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкции сооружений хозяйственно-бытовой канализации приведены в таблице
Примечание. Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке. Кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год плановый период. 
Таблица 2.6.1 - Результаты расчета капитальных вложений в мероприятия по строительству (реконструкции) сетей и сооружений канализации в системе 

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Сроки 

реализации
	Затраты, 

тыс. руб

	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция сооружения "Технологический блок очистных сооружений КОС-600 "Очистные сооружения" в х. Верхнереченский
	дооборудование очистных сооружений модулями доочистки и обеззараживания сточных вод
	2024-2030
	

	2
	Реконструкция (капитальный ремонт) сетей водоотведения
	
	2024-2030
	

	3
	Реконструкция КНС (3 ед.)
	Ремонт зданий и замена оборудования
	2024-2030
	


*ПСД - Цена будет уточнена после разработки рабочей проектной документации
2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся: 

показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

показатели качества обслуживания абонентов; 

показатели качества очистки сточных вод; 

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод. 

Целевые показатели рассчитываются, исходя из: 

 фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования; 

сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами. 

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области приведены в таблице:

Таблица 2.7.1 - Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения 

	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2022 год
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения
	1. Объем снижения потребления электроэнергии, ты с кВтч год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м )
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется. 

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

На территории Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

субъектов Российской Федерации;

органов местного самоуправления;

на основании заявлений юридических и физических лиц;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Верхнереченского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области.

2

ООО «ИНТЕРСТРОЙ»

